INWESTOR:       Urząd Gminy Ustronie Morskie

ul. Bolesława Chrobrego 68

OBIEKT:	Etap I: pływalnia kryta, pływalnia otwarta

Etap II: hala sportowa

LOKALIZACJA:  78 – 111, Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Paweł Tiepłow

| Spis treści |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Obiekt / rodzaj robót | Numer specyfikacji | Str. |
| 1 | OST Ogólna Specyfikacja Techniczna Wielofunkcyjne obiekty sportowe | OST. 45.21.22.20-4 | 3 |
| 2 | SST |  | 18 |
|  | Kryta pływalnia Pływalnia otwarta Hala sportowa | SST. 45.21.22.12-5 SST. 45.21.22.12-5 SST. 45.21.22.25-9 |  |
| 3 | SST Roboty Budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych | SST. 45.21.22.00-8 | 19 |
| 4 | Roboty ziemne | SST. 45.11.12.00-0 | 20 |
| 5 | Roboty zbrojarskie | SST. 45.26.23.10-7 | 28 |
| 6 | Beton | SST. 45.26.23.11-4 | 34 |
| 7 | Konstrukcje stalowe | SST. 45.22.31.00-7 | 47 |
| 8 | Roboty murowe | SST. 45.26.25.20-2 | 59 |
| 9 | Roboty izolacyjne | SST. 45.32.00.00-6 | 67 |
| 10 | Roboty posadzkowe | SST. 45.43.21.20-1 | 79 |
| 11 | Ściany działowe | SST. 45.26.25.00-6 | 89 |
| 12 | Tynki wewnętrzne | SST. 45.41.00.00-4 | 96 |
| 13 | Okładziny wewnętrzne | SST. 45.43.20.00-4 | 105 |
| 14 | Roboty malarskie | SST. 45.44.21.00-8 | 114 |
| 15 | Sufity podwieszone | SST. 45.42.11.46-9 | 124 |
| 16 | Stolarka | SST. 45.42.11.00-5 | 135 |
| 17 | Balustrady wewnętrzne | SST. 45.42.11.60-3 | 152 |
| 18 | Balustrady zewnętrzne | SST. 45.42.11.60-3 | 159 |
| 19 | Tynki zewnętrzne | SST. 45.32.10.00-3 | 165 |
| 20 | Przeszklenia, ślusarka aluminiowa | SST. 45.42.11.10-8 | 173 |
| 21 | Roboty instalacji sanitarnych | SST. 45.33.00.00-9 | 193 |
| 22 | Przyłącze wodociągowe | SST. 45.33.22.00-5 | 194 |
| 23 | Kanalizacja sanitarna | SST. 45.23.24.10-9 | 205 |
| 24 | Kanalizacja deszczowa | SST. 45.23.21.30-2 | 215 |
| 25 | Przyłącze centralnego ogrzewania | SST. 45.23.21.42-9 | 225 |
| 26 | Instalacja wewnętrzna zimnej i ciepłej wody | SST. 45.33.22.00-5 | 231 |
| 27 | Instalacja wewnętrzna kanalizacji | SST. 45.23.24.10-9 | 238 |
| 28 | Przyłącze gazu | SST. 45.33.30.00-0 | 245 |
| 29 | Instalacje wentylacji mechanicznej | SST. 45.33.12.10-1 | 259 |
| 30 | Technologia uzdatniania wody basenowej | SST. 45.23.24.30-5 | 270 |
| 31 | Instalacja węzła cieplnego | SST. 45.33.10.00-6 | 278 |
| 32 | Instalacje c.o. i ciepła technologicznego | SST. 45.33.11.00-7 | 386 |
| 33 | Roboty instalacji elektrycznych | SST. 45.31.00.00-3 | 395 |
| 34 | Instalacje rozdzielni elektrycznych | SST. 45.31.57.00-5 | 396 |
| 35 | Instalacje elektryczne wewnętrzne | SST. 45.31.10.00-0 | 302 |
| 36 | Zewnętrzna ochrona odgromowa | SST. 45.31.20.00-7 | 326 |
| 37 | Budowa sieci telekomunikacyjnej wewnętrznej | SST. 45.23.23.10-8 | 332 |

OST.  45.21.22.20-4

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WIELOFUNKCYJNE  OBIEKTY  SPORTOWE

OST 45.21.22.20-4   Ogólna Specyfikacja Techniczna

Wielofunkcyjne obiekty sportowe

1. WSTĘP

1.1 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "ST" odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach PROJEKTU ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2 	Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.

Specyfikacja niniejsza stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, związanych ze zleceniem i realizacją robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 	Układ tematyczny Specyfikacji.

Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które Wykonawca zobowiązany jest stosować w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Niniejszą Specyfikację Techniczną podzielono na:

a) - Ogólną specyfikację Techniczną - traktuje o ogólnych warunkach i procedurach prowadzenia robót przez Wykonawcę.

b) - Szczególną Specyfikację Techniczną - precyzuje szczegółowe wymagania i parametry dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru.

Specyfikację Techniczną "ST" należy odczytywać łącznie z Dokumentacją Techniczną.

1.4 	Zakres robót objętych Specyfikacją "ST".

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

| Numer specyfikacji | Obiekt i Roboty |
| --- | --- |
| 45.21.22.25-9 45.21.22.12-5 | Etap I – Kryta pływalnia, pływalnia otwarta oraz Etap II – Hala sportowa w Ustroniu Morskim |
| 45.21.22.00-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |
| 45.33.00.00-9 | Roboty instalacyjne sanitarne |
| 45.31.00.00-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45.31.41.20-8 | Roboty instalacyjne teletechniczne |

1.5 	Podstawowe określenia.

Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia należy rozumieć następująco:

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Kontraktu.

- Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kontaktów z Wykonawcą, oraz do przeprowadzania odbiorów i bieżącej kontroli materiałów oraz robót.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami

Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera.

- Aprobata techniczna - dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność, wydany przez jednostkę do tego upoważnioną. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

- Certyfikat zgodności - dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą techniczną.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość wykonanych robót i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami.

1.6.1 Przekazanie terenu Budowy

Inżynier, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Należy przekazać lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji (ST). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest ona podstawą do realizacji robót objętych kontraktem.

- Projekt Budowlany, będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmować całość wykonanych robót.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót.

Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót.

1.6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania, wyszczególnione w chociaż jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

Dane, określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, w okresie realizacji Kontraktu, aż do końcowego Odbioru robót.

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i musi utrzymywać wszelki sprzęt przeciwpożarowy w gotowości do użycia.

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, używane do realizacji robót, od chwili ich rozpoczęcia aż do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca musi prowadzić roboty, aż do czasu końcowego ich odbioru. Jeśli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć kontynuację robót, nie później niż w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.6.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Państwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.

1.6.10 Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablicy informacyjnej wskazującej na współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską w miejscu określonym przez Inżyniera nie później niż 7 dni po przekazaniu Placu Budowy.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu, w porozumieniu z Inżynierem opracuje i wykona tablice upamiętniające współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w ilości 2 sztuk. Stała lokalizacja tablic upamiętniających zostanie wskazana przez Inżyniera. Wskazówki dotyczące sposobu prezentacji informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską publikowane są na stronie internetowej www.europa.delpol.pl

1.6.11 Zaplecze Inżyniera

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić następujące zaplecze Inżyniera:

1.6.11.1 Biuro i wyposażenie

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymać w dobrym stanie biuro (pomieszczenie) Inżyniera, wraz z dostępem do sanitariatów, towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem oraz z drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia robót. Biuro Inżyniera będzie stanowiło pomieszczenie o powierzchni około 15 m2. Wykonawca wyposaży biuro Inżyniera w meble i sprzęt i utrzyma je w dobrym stanie oraz zabezpieczy przed kradzieżą w czasie trwania Kontraktu.

1.6.11.2  Meble biurowe i wyposażenie

Pomieszczenie biura Inżyniera zostanie wyposażone w :

- zapewnienie i utrzymanie środka łączności telefonicznej - biurka szt. 2

- krzesła szt. 6

- szafa na dokumenty zamykana na klucz szt. 1 - szafa na ubrania szt. 1

1.6.11.3  Sprzęt biurowy

Wykonawca wyposaży Biuro w następujący sprzęt:

- jeden komputer z odpowiednimi akcesoriami i pełnym oprogramowaniem do prac biurowych oraz oprogramowaniem do przetwarzania dokumentacji projektowej w formie numerycznej w programach, których użyto do projektu.

- drukarkę z odpowiednim zapasem papieru i tuszu

1.6.11.4  Lokalizacja Biura Inżyniera

Wymagane jest urządzenie biura Inżyniera w bezpośrednim sąsiedztwie budowy

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowywania, muszą odpowiadać warunkom, określonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Materiały, użyte do wykonania robót, muszą być nowe i pełnowartościowe. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN. Materiały muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub kandydujących do niej oraz z Turcji.

Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, powinien dostarczyć atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające jakość materiałów.

2.1 	Określone przez projektanta urządzenia i materiały należy traktować jako wybrane przez autora rozwiązania projektowego w celu uzyskania założonych parametrów działania poszczególnych części budynku i instalacji i odpowiadającego im założonego standardu technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.2 	Inspekcja Wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera. Próbki materiałów mogą być pobierane, w celu sprawdzenia ich właściwości.

Wynik tych kontroli może być podstawą dla akceptacji określonej partii materiałów, pod względem jakości. Inżynier musi mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i wymianą na własny koszt.

2.4 	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżynier.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, powinny być przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych.

Przy transporcie wodnym, środki pływające muszą spełniać wymagania warunków dopuszczenia do żeglugi.

Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach lądowych i akwenach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych robót.

Roboty muszą być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji (ST), Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do Dziennika Budowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę, na własny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

Polecenia Inżyniera muszą być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót.

Całe skutki finansowe, wynikające z tego tytułu, ponosi Wykonawca.

6.0 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 	Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty Inżynierowi, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- część ogólną, opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- problemy BHP, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

- część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu, oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, sprzętu itd.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań, prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Program Zapewnienia Jakości powinien być przedstawiony Inżynierowi do akceptacji.

Koszta, związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości, należy podać w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót.

6.2 	Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i obowiązujących normach.

Inżynier musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszta, związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek

6.4 	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub badań, a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy.

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.

6.5 	Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

6.6 	Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, i badania materiałów w źródle ich wytworzenia. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Gdy wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to całkowite koszta powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7 	Atesty jakości materiałów i urządzeń

Każda partia materiałów, dostarczona do robót, powinna posiadać atest, określający jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.

Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2 Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one załącznik do protokołu Odbioru robót.

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:

- pozwolenie na budowę,

- umowy cywilnoprawne,

- protokół przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń,

f)	korespondencje.

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na życzenie Zamawiającego.

7.0 	Odbiór ROBÓT

7.1 	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających

- odbiór odcinka robót lub ich części

- odbiór końcowy d) odbiór ostateczny

7.2 	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 	Odbiór Odcinka Robót lub ich części

Odbioru Odcinka Robót dokonuje się jak przy Odbiorze Końcowym robót.

Odbiór Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy:

- każdego Odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny Czas Wykonania,

- każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem robót.

7.4. 	Dokumenty do przyjęcia Końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

- ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne, e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów

- załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i        ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku gdy, według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

7.5 	Odbiór Ostateczny (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

8.0 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy,

rozporządzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Etap I

Kryta pływalnia                 SST. 45.21.22.12-5

Pływalnia otwarta             SST. 45.21.22.12-5

Etap II

Hala sportowa                   SST. 45.21.22.25-9

w Ustroniu Morskim

ZAWARTOŚĆ:

- SST 45.21.22.00-8 Roboty budowlane

- SST 45.33.99.00-9 Roboty instalacyjne sanitarne

- SST 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- SST 45.31.41.20-8 Roboty instalacyjne teletechniczne

SST. 45.21.22.00-8

Roboty budowlane

ZAWARTOŚĆ:

SST.45.11.12.00-0   ROBOTY ZIEMNE

SST.45.26.23.10-7   R0BOTY ZBROJARSKIE

SST.45.26.23.11-4   BETON

SST.45.22.31.00-7   KONSTRUKCJE STALOWE

SST.45.26.25.20-2   ROBOTY MUROWE

SST.45.32.00.00-6   ROBOTY IZOLACYJNE

SST.45.43.21.20-1   ROBOTY POSADZKOWE

SST.45.26.25.00-6   ŚCIANKI DZIAŁOWE

SST.45.41.00.00-4   TYNKI WEWNĘTRZNE

SST.45.43.20.00-4   OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

SST.45.44.21.00-8   ROBOTY MALARSKIE

SST.45.42.11.46-9   SUFITY PODWIESZONE

SST.45.42.11.00-5   STOLARKA

SST.45.42.11.60-3   BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

SST.45.42.11.60-3   BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE

SST.45.32.40.00-4   TYNKI ZEWNĘTRZNE

SST.45.42.11.10-8   PRZESZKLENIA, ŚLUSARKA

ALUMINIOWA

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.11.12.00-0

ROBOTY ZIEMNE

B.01.01.00 WYKOPY

B.01.02.00 WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY

B.01.03.00 ZASYPKI

B.01.04.00 TRANSPORT GRUNTU

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. Wykopy przestrzenne

B.01.01.01. Wykopy wewnątrz budynku.

B.01.02.00  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01  Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.01.02.02. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego.

B.01.02.03. Nasypy konstrukcyjne wykonywane z zastosowaniem geowłókniny

B.01.03.00. Zasypki

B.01.03.01. Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na

odkład.

B.01.03.02. Ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład.

B.01.04.00. Transport gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na

wskazanym przez Inżyniera miejscu.

B.01.04.01. Załadowanie uprzednio odspojonego

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST G Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Grunty do wykonania podkładu wg 8.01.02.00-01

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

uziarnienie do 50 mm

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%.

zawartość frakcji pyłowej do 2 %

zawartość cząstek organicznych do 2 %.

2.2. Do wykonania podkładu wg. B.01.02.02.

Do wykonania podkładu wg. B.01.02.02. należy stosować piasek zwykły.

2.3. Do zasypywania wykopów wg. B.01.03.01 i B.01.03.02

Do zasypywania wykopów wg. B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

Zasypki za ściany oporowe:

max średnica ziaren d< 120 mm, wskaźnik różnoziarnistości U>5,

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is=1.0 -k>5m/d,

zawartość części organicznych 1<2%

odporność na rozpad <5%.

2.4. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych.

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości: max średnica ziaren d< 120mm,

wskaźnik różnoziarnistości U>3,

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0.425 mm lub 0,5 mm- W<40% zawartość części organicznych 1<2%

pęcznienie pod wpływem wody P<5%,

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia odporność na rozpad <10%.

2.5. Geowłókniny i geosiatki 8.02.02.05

Wymagania wg norm i świadectw ITS i instrukcji producenta.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Zagęszczanie gruntów wykonywać

walcami okołowanymi, wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg B.01.01.00, B.01.01.01

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

Wykonywanie wykopów mechanicznie - do poziomu ok. 20 cm płytszego od docelowego pozostałą warstwę zdejmować ręcznie.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp w wykopach tymczasowych do głęb. 4 m:

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2: 1;

w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych 1: 1 ;

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1 :1.25

w gruntach sypkich (piaski) i spoistych w stanie plastycznym o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: ± 0,02% dla spadków terenu; ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu; ± 5 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m; ± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m; ± 10 % dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Wykonywanie podsypek i nasypów wg 8.01.02.00,01,02,03 5.2.1.Warunki rozpoczęcia robót.

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i nasypów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

(2) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie.

(3) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

(2) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie j jedną warstwą.

(3) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

(4) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0.98 według próby normalnej Proctora.

5.2.4. Warunki wykonania nasypów

W miejscu, w którym ma być wykonywany nasyp grunt powinien być oczyszczony z kamieni i gruzu, zaś ziemia roślinna zdjęta. Grunty słabe (np. torfy lub namuły) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien być nasypany i ubity grunt opisany w projekcie. Budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed i umieszczone w miejscu ich przewidywanego położenia.

Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie powinny być następujące:

- grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty gruboziarniste - bliżej skarp nasypów;

- grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich, o grubości nie mniejszej niż 100 cm;

- grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody;

- grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.

Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy: grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi;

nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych spadek na zewnątrz z pochyleniem 3-4%;

warstwy gruntów przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu zapewnienia odpływu z nich wody;

nie dopuszczać do przemieszczania się w nasypie gruntów o różnej wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę;

wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej; w przypadku gdy wilgotność jest mniejsza niż 0,8 optymalnej grunt

należy zwilżyć wodą, gdy jest większa od 1,25 optymalnej - osuszyć w sposób naturalny; wilgotność optymalna gruntu dla potrzeby zagęszczania powinna wynosić: dla piasku -10%, piaski gliniaste, gliny piaszczyste -12%, gliny -13 %, iły, gliny ciężkie, pyły, lessy -19%;

wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie oraz możliwości stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu, nie mniejszy niż:O,95 dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość nie większą niż 1,2 m, 0,9 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m.

5.3. Zasypki wg. 8.01.03.00,01,02

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki:

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi(żabami) lub ciężkimi tarczami, 0.40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0.95 wg. próby normalnej Proctora

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola  jakości robót.

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10

6.1. Wykopy wg. B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu

powinny obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00 Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podłoża, materiały użyte na podkład lub nasyp, grubość i równomierność warstw podkładu lub nasypu sposób i jakość zagęszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem materiały do zasypki

grubość i równomierność warstw zasypki sposób i jakość zagęszczenia

7. Odbiór ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających

wg. zasad ujętych w OST.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.26.23.10-7

ROBOTY ZBROJARSKIE.

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1.  Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00.Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w B.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST 00.00.00.

2. Materiały.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023-06

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

| Gatunek stali | Średnica pręta | Granica plastyczna | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie trzpienia | Zginanie a-średnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | MPa | MPa | % | d-próbki |
| StOS-b | 5.5-40 | 220 | 31 0-550 | 22 | d=2a(1800) |
| 34GS | 6-32 | 410 | min. 590 | 16 | d=3a(900) |

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0.7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy,

średnicę nominalną,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. * Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- 	na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy,

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

- 	odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny

się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach

państwowych,

- 	pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii

prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:

- 	nie ma zaświadczenia jakości (atestu)

- 	nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie

oględzin zewnętrznych

- 	stal pęka przy gięciu

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystość powierzchni zbrojenia.

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia

zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być

wyprostowane.

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami

normy PN-84/B-264.

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. * Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Odbiór robót.

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg OST-OO.OO.OO "Wymagania ogólne"

7.2. 0dbiór końcowy - wg OST 00.00.00.

7.3. Odbiór zbrojenia.

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

8. Przepisy związane.

PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264 	    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.26.23.11-4

BETON

B.03.01.00 PODBETONY

B.03.02.00 BETONY KONSTRUKCYJNE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

B.03.01.00 Podbetony. Dotyczy: podbetonów pod fundamenty

podbetonów pod ściany oporowe

B.03.02.00 Betony konstrukcyjne. Dotyczy:

- fundamentów

- ścian oporowych

- ścian konstrukcyjnych

- stropów

- ram

- schodów

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom ITB. Mieszanka może być: wykonywana na budowie - betony o klasie do B20;

wykonywana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczana na budowę w betonowozach - betony o klasie powyżej B20;

2.1. Składniki mieszanki betonowej wykonywanej na budowie.

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy PN-97 /B-19701 :beton klasy B 10- B20 -Cement portlandzki CEM I 32,5

Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem

- data wysyłki

- termin trwałości cementu

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni: można wykonać tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300

oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Normy i dokumenty związane.

PN-88/B-04300- 	Cement. Metody badań.

PN-88/B-3000 - 	Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - 	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - 	Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - 	Cement portlandzki szybkotwardniejący.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 (zmiana PN-B-06712/A 1: 1997), z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

(3) Materiały do wykonania podbetonu:

Beton klasy B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:

- pospółka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25; Ilość cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3, wilgotność optymalna 8%

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego dostarczanego z wytwórni. Betony klasy:

B20 dla wykonania konstrukcji fundamentów, ścian żelbetowych wewnętrznych, kanałów instalacyjnych i innych elementów;

BH25 dla wykonania konstrukcji niecek basenowych, wodoszczelność W8; B30 dla wykonania konstrukcji stropów, ram, słupów, podciągów i schodów; Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250: nasiąkliwość nie większa niż 4%

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250.

3. Sprzęt.

3.1. Dozowniki

Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

3.2. Deskowanie systemowe PERl

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:

w odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań:

na 1 m długości do ±25mm

na całe przęsło nie więcej niż ±75mm

wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się:

na 1m szerokości, nie więcej niż ±5mm

na całą wysokość konstrukcji, nie więcej niż w fundamentach ±20mm

w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ±10mm

w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m ±15mm

w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ±10mm

w belkach i łukach ± 5mm

przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż:

w fundamentach ±15mm

w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10mm

przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego, i przesuwnego nie więcej niż ±10mm

w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian (odchyłki ujemne niedopuszczalne) +5mm

miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą 2m) ±3mm

odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5mm

na całą płaszczyznę ±15mm

odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20mm

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8mm

odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:

w długości i szerokości płyt (tarczy) do 1 m ±2mm

1 do 3m ±4mm

3 do 5m ±6mm

ponad 5m ±10mm

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1) Środki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15Co

70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC

5. Wykonanie robót.

5.1 Zalecenia ogólne.

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B-06251

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie składników:

* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji

* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie składników

* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

*   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8.0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(5) Zagęszczanie betonu.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.

*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu.

Etap I - Hala Sportowa oraz Etap II - Kryta pływalnia i Lodowisko  w Radzyniu  Podlaskim. Specyfikacje Techniczne.

* Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

* W elementach betonowych o klasie wodoszczelności min. W6 w każdej przerwie w betonowaniu konstrukcji powinna być osadzona taśma uszczelniająca o szerokości min. 15 cm.

* Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(7) 	Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(8) Pobranie próbek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,

- badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C , jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy J gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy

PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

* pęknięcia są niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem! że zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy· PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych! to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie pod betonu.

Przed przystąpieniem do układania pod betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości.

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Odbiór robót.

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST-OO.OO.OO oraz zasad podanych powyżej.

8. Przepisy związane.

PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

PN-88/B-04300 	Cement. Metody badań.

PN-88/B-03000 	Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 	Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 	Woda do betonu i zapraw.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.22.31.00-7

KONSTRUKCJE STALOWE

Spis treści

# Wstęp

## Przedmiot SST

## Zakres stosowania SST

## Zakres robót objętych SST

## Podstawowe określenia

## Ogólne wymagania dotyczące robót Materiały

# Sprzęt

# Transport

# Wykonanie robót

# Kontrola jakości robót

# Odbiór robót

# Przepisy związane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót wymienionych w SST. Gabaryty elementów stalowych.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie. Poniżej wyszczególniono wszystkie konstrukcje stalowe występujące w projekcie :

- Słupy S3 - S11

- Wsporniki W1 , W2, W3

- Ściągi SC stężeń dachu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST 00.00.00 'Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal.

2.1.1. Wyroby walcowane.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg. PN-88/H-84020. oraz ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości w gatunku 18G2A V wg PN-86/H-84018.

(1) Ceowniki wg. PN-86/H-93403.

Ceowniki dostarczane są o długościach:

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15mz odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(2) Rury stalowe bezszwowe przewodowe wg PN-80/H-74219

Rury dostarczane są o długościach: fabrykacyjnych 4-12 m; dokładnych do 7 m, z odchyłką +10 mm do 6 m i +15 mm dla długości powyżej 6 m i średnicy powyżej 133 mm; wielokrotnych (w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 4 m) z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości jak dla długości dokładnych; dokładnych od 7 do 12 m, z odchyłką +10 mm do 6 m i +15 mm dla długości powyżej 6 m i średnicy powyżej 133 mm;

(3) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203, PN-72/H-92203

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm dla długości do 4.0m; do 100 mm dla długości większej, szerokościach 160=700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6.0 m, dla grubości 8-25 mm - do 14.0 m z odchyłką do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

Blachy grube wg. PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.

Zalecane wymiary:

| Zakres grubości mm | Zalecane formaty mm |
| --- | --- |
| 5-12 | 1000x2000 | 250x2500 | 1500x3000 |
|  | 1000x4000 | 1250x5000 | 1500x6000 |
|  | 1000x6000 |  |  |
| powyżej 12 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
|  |  | 1500x6000 |  |
|  |  | 1750x3500 |  |

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy Blacha żebrowana wg. PN-73/H-92127

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3.5-8.0 mm. Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy.

Bednarka wg. PN-76/H-92325

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:

- przy szerokości do 30 mm - do 60 kg

- przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg

- Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy. Pręty okrągłe wg. PN-75/H-93200100 Pręty dostarcza się o długościach :

- przy średnicy do 25 mm- 3-10 m

- przy średnicy 25 do 50 mm - 3-9 m

- Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy.

Blachy trapezowe obustronnie ocynkowane FLORPROFILE wg AT-15-2323/99 Blachy dostarczane w długościach do 20 m, szerokości od 750 do 1038 mm. Tolerancje wymiarowe wg. ww. aprobaty.

(8) Kratki pomostowe typu MOSTOSTAL obramowane wg AT-15-4613/2000 Tolerancje wymiarowe wg. ww. aprobaty.

2.2. Odbiór stali.

2.2.1. Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii znak obróbki cieplnej Cechowanie materiałów

- wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.2. Odbiór konstrukcji na budowie

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.3. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 2.3.1. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EB-146 wg. PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-246 lub ER-546.

Elektrody EB-146 są to elektrody zasadowe przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Pozycje spawania wszystkie z wyjątkiem pionowo w dół wyrobów ze stali o zawartości C do 0,35 %. Elektrody dokładnie suszyć przed spawaniem (250- 300oC/2h).

Elektrody powinny mieć:

- zaświadczenie jakości

- spełniać wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

Do spawania konstrukcji ze stali niskostopowej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EB-160 wg. PN-91/M-69430.

Elektrody EB-160 są to elektrody zasadowe przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne. Pozycje spawania - wszystkie z wyjątkiem pionowo w dół wyrobów ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Elektrody dokładnie suszyć przed spawaniem (do 300oC/2h). Elektrody powinny mieć:

- zaświadczenie jakości

- spełniać wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.3.2. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby zwykłe z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm - 4.8-11, powyżej 16 mm -5.6-11

stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01

tolerancje wg PN-02/M-82054/02

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03

(2) śruby sprężające z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 dokładne, klasy: 8.8.-1.

stan powierzchni wg PN-84IM-82054/01 tolerancje wg PN-02/M-82054/02

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03

(3) śruby fundamentowe wg.PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P, nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

(7) nakrętki napinające rurowe wg PN-57/M-82268 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

(8) kotwy HIL TI typ HY wg AT-15-4128/2001

(9) gwoździe HIL TI typ ENK wg AT-15-4168/2000

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.3.3. Powłoki malarskie i inne zabezpieczenia antykorozyjne Materiały na powłoki malarskie wg. B.08.00.00 niniejszych SST.

Elementy stalowe zamknięte przed ostatecznym zaspawaniem powinny być Zabezpieczone lotnym inhibitorem korozji WCHA-LlK wg AT wydanej przez IBDiM. Zastosowanie preparatu zgodnie z instrukcją producenta. Elementy zewnętrzne: wahacze, cięgna podwieszające, śruby napinające, pochwyty cięgien, elementy detali połączeniowych powinny być zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Powierzchnia stali powinna być oczyszczona do 1 stopnia czystości przez trawienie w kąpieli z kwasem solnym. Szczegółowe warunki wg instrukcji zakładu wykonującego cynkowanie.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę· możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać: i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wybudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 	opakowaniach,

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w. magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

- zgodności z projektem,

- zgodności z atestem wytwórni

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. jakości powłok antykorozyjnych.

SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji.

Do transportu słupów należy zastosować ciągnik z naczepą rozsuwaną dłużycową o nośności 17,5 T. Do transportu pozostałych elementów wyszczególnionych w p. 1.3. należy zastosować ciągnik z naczepą ogólnego przeznaczenia jedno- lub dwuosiowe , o ładowności 6-16 T.

Do montażu elementów konstrukcji wg należy używać żurawi samojezdnych z wysięgnikiem teleskopowym, spełniających poniższe parametry: zasięg 16 m, udźwig 15 T, wysokość podnoszenia 10m lub żurawia wieżowego torowego, spełniającego poniższe parametry: wysięg 15 m, udźwig na maksymalnym wysięgu 8 T, wysokość podnoszenia 20 m.

Do wykonywania prac przy scalaniu, spawaniu oraz innych montażowych należy zastosować pomosty robocze wspornikowo zamocowane do podpór ramowych. Pomosty powinny mieć dopuszczalne obciążenie użytkowe nie mniejsze niż 1,5 kN/m2 . Do utrzymania stateczności słupów należy używać stalowych zestawów do pionowania słupów, np typu BSD w systemie THYSSEN HUNNEBECK, składających się z podpory pionującej, stopy, głowicy, obejm i sworzni mocujących.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych.

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy' zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych oświetlone z dostateczną wentylacją;

- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby.

Do scalania elementów należy stosować urządzenia zaciskowe ściągające.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne powinny być przewożone środkami transportu drogowego wg p.3.1. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Cięcie elementów

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów. żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. Składanie zespołów

5.3.1. Części do składania.

Powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

| Rodzaj odchyłki | Element konstrukcji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Nieprostolin iowość | Pręty , blachownice. słupy, części ram | 0,001 długości lecz nie więcej niż 10mm |
| Skręcenie pręta | - | 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm |
| Odchyłki płaskości półek,ścianek, środników | - | 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm |
| Wymiary przekroju | - | 0,01 długości lecz nie więcej niż 5 mm |
| Przesunięcie środnika | - | 0,006 wysokości |
| Wygięcie środnika | 0,003 wysokości |

| Długość elementu |  |
| --- | --- |
| Wymiar nominalny mm | Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm |
|  | Przyłączeniowy | swobodny |
| do 500 | 0,5 | 2,5 |
| 500-1 000 | 1,0 | 2,5 |
| 1000-2000 | 1,5 | 2,5 |
| 2000-4000 | 2,0 | 4,0 |
| 4000-8000 | 3,0 | 6,0 |
| 8000-16000 | 5,0 | 10,0 |
| 16000-32000 | 8,0 | 16,0 |

5.3.2. Połączenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą

o 5 % - dla spoin czołowych

o 10 % - dla pozostałych

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani ,jeśli te mieszczą się w w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia. braki przetopu, kratery i nawisy lica

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obróbka spoin

przetopienie grani

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia. nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Połączenia na śruby.

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku. że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4. Montaż konstrukcji

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.3.2, 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg. punktu 2.3.3.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:

- posadowienie słupa: dopuszczalne odchyłki ± 5 mm

- rzędna fundamentu na powierzchni betonu do 10,0 mm rzędna fundamentu na podlewce do 5,0 mm

- rozstaw śrub do 3,0 mm.

5.5.1 Uszkodzenia i odchyłki

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

| Rodzaj odchyłki | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- |
| odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej | 5mm |
| odchylenie osi słupa od pionu | 15mm |
| strzałka wygięcia słupa | h1750 lecz nie więcej niż 15 mm |
| wygięcie belki lub wiązara | h1750 lecz nie więcej niż 15 mm |
| odchyłka strzałki montażowej | 0,20 projektowanej |

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami ogólnymi podanymi w punkcie 1.5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST 00.00.00. "Wymagania ogólne".

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.26.25.20-2

ROBOTY MUROWE

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonowych na budowie:  ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ssr są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w osr 00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ssr i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST B.OO.OO 'Wymagania ogólne"

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-7S/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby betonowe

2.2.1. Pustaki ścienne z betonu zwykłego AMERBLOK 20 klasa 12,S wg (BN-90/6744-11/01)

Wymiary 1=390 mm, s=190mm, h=190mm

Masa 18kg

Nasiąkliwość <5%.

Wytrzymałość na ściskanie 12,SMPa

Ogniotrwałość 2

Opór cieplny 0,21S0m2KIW (pełna spoina), 0,3348m2KIW (spoina licowa) Mrozoodporność F5O

2.2.2. Pustaki ścienne z betonu zwykłego AMERBLOK 1S klasa 12,S

wg (BN-90/6744-11/01):

- Wymiary 1=390 mm, s=140mm, h=190mm

- Masa 15kg

- Nasiąkliwość <5%.

- Wytrzymałość na ściskanie 12,5MPa

- Ogniotrwałość 1

- Opór cieplny 0, 1894m2K/W (pełna spoina), O,2996m2KIW (spoina licowa) Mrozoodporność F50

2.2.3. Pustaki ścienne z betonu zwykłego AMERBLOK 10 klasa 12,5 wg (BN-90/6744-11/01)

- Wymiary 1=390 mm, s=90mm, h=190mm

- Masa 12kg

- Nasiąkliwość <5%.

- Wytrzymałość na ściskanie 12,5MPa

- Ogniotrwałość 1

- Opór cieplny 0, 1709m2K/W (pełna spoina), O,2264m2K/W (spoina licowa) Mrozoodporność F50

2.2.4. Bloczki betonowe klasy 15 wg (PN-B-19306:1999)

- Wymiary 1=250mm, s=380mm, h=140mm

- Masa 23kg

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%.

- Wytrzymałość na ściskanie 15,0MPa

- Gęstość pozorna 1.8 kg/dm3,

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -20°C i odmrażania ­brak uszkodzeń po badaniu.

- Obniżenie wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania nie powinno wynosić więcej niż 20% do wartości średniej.

2.3 Wyroby ceramiczne

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowe (PN-0/B­14501).

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu 32,5

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M7:

cement: wapno	 : piasek

1	  : 0,5	 : 4,5

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:

cement : piasek

1 	   : 3

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 32,5 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

Wymagania ogólne:

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Bloki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Mury grubości mniejszej niż 1 bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniących się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm , a grubość spoin pionowych -10mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i ­2mm, a dla spoin pionowych = 5mm.

6. Kontrola jakości.

6.1. Materiały betonowe.

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu bloczków,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy go poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg. poniższej tabeli.

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki mm |
| --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury nie spoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia |  |  |
| - na 1 metrze długości | 3 | 6 |
| - na całej powierzchni | 10 | 20 |
| Odchylenia od pionu |  |  |
| - na wysokości 1 m | 3 | 6 |
| - na wys. Kondygnacji | 6 | 10 |
| - na całej wysokości | 20 | 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu |  |  |
| - na 1 m. długości | 1 | 2 |
| - na całej długości | 15 | 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu |  |  |
| - na 1 m. długości | 1 | 2 |
| - na całej długości | 10 | 20 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: |  |  |
| do 100 cm | szerokość | +6, -3 | +6, -3 |
|  | wysokość | +15, -1 | +15, -10 |
| ponad 100 cm | szerokość | + 1 O, -5 | + 1 O, -5 |
|  | wysokość | +15,-10 | +15, -10 |

7. Odbiór robót.

7.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. Przepisy związane.

PN-B-03340: 1999.	Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczenia.

PN-75/C-04630		Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000	 	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003		Cement murarski 15.

PN-88/B-30005		Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020		Wapno

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503		Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12		Ciasto wapienne

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.32.00.00-6

ROBOTY IZOLACYJNE

I.  IZOLACJE WODOCHRONNE

II. PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Spis treści

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robót objętych SST

1.4 Podstawowe określenia

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, występujących na:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

Ściany zewnętrzne od poziomu spodu ław do poziomu gruntu - płaszczyzny pionowe i poziome - izolacja przeciwwilgociowa - Lepik asfaltowy o grubości 1 +2 mm.

Ściany oporowe od strony nasypu od poziomu spodu ław do poziomu gruntu ­płaszczyzny pionowe i poziome - izolacja przeciwwilgociowa - Lepik asfaltowy o grubości 1 +2 mm.

Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu - izolacja przeciwwilgociowa Folia PE gr. 0,3 mm.

Podłoża i stopy fundamentowe - płaszczyzny poziome - izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2.

Strop tarasu nad absydą - izolacja przeciwwodna - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2.

Podłoża pod panele podłogowe - izolacja przeciwwilgociowa - Folia PE gr. 0,3 mm. Szczeliny dylatacyjne i przerwy w betonowaniu - izolacja przeciwwilgociowa Taśma uszczelniająca firmy Sika Waterbar zewnętrzna np. AR-31.

Otwory po kotwach montażowych szalunku - izolacja przeciwwilgociowa

Taśma pęczniejąca pod wpływem wilgoci np. Waterstop_RX 101 firmy Volclay. Schody i podesty zewnętrzne nad pomieszczeniem zbiorników na wodę przeciwpożarową - izolacja przeciwwodna - preparat hydroizolacyjny np. Sopro DS­flex 423 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x2 mm.

Strefy "mokre" w pomieszczeniach sanitariatów, łazienek, natrysków, umywalni, zapleczy kuchennych, szatni - ściany wewnętrzne i podłogi - izolacja przeciwwodna - preparat hydroizolacyjny np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x150 g/m2.

Stropodach pełny - izolacja przeciwwodna - zastosowany sposób izolacji przeciwwodnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem i konstrukcją stropodachu.- Blacha aluminiowa Kalzip 65/400 gr. 0,9 mm o powierzchni RAL 9006 mocowana za pomocą tzw. klipów lub inna o identycznych właściwościach. Stropodach pełny - izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie przeszywanej o gramaturze min. 210 g/m2, asfalt impregnacyjny min. 1600 g/m2.

Stropodach pełny - paraizolacja - elastomerowobitumiczna papa paroizolacyjna np. Vedagard SK firmy Vedag lub inna o identycznych właściwościach.

Stropodach pełny - izolacja wiatrochronna - folia paroprzepuszczalna z włókniny o przepuszczalności od 200 do 3000 gl m21 24 h np. Corotop lub inna o identycznych właściwościach .

Świetlik dachowy- paraizolacja - folia PE gr. 0,2 mm;

Okapy nad wyjściami ewakuacyjnymi na poziomie 3,40 - paraizolacja - folia PE gr. 0,2 mm. Folia PE mocowana łącznie z płytami z wełny mineralnej do blachy aluminiowej.

Ściany i stropy wewnątrz czerpni, wyrzutni i komór kurzowych - paroizolacja - folia PE gr. 0,2 mm.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie objętym przetargiem.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami NA i NI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i świadectwami.

Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITS.

2.2. Materiały do izolacji wodochronnych

Materiały zastosowane w budynku:

Lepik asfaltowy o grubości 1 +2 mm.

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SSS min. 2000 g/m2.

Folia PE gr. 0,3 mm. Folię należy ułożyć na podłożu z zakładem min. 30 cm i zgrzewać.

Taśma uszczelniająca firmy Sika Waterbar zewnętrzna np. AR-31.

Taśma pęczniejąca pod wpływem wilgoci np. Waterstop_RX 101 firmy Volclay. Preparat hydroizolacyjny np. Sopro OS-flex 423 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x2 mm.

Preparat hydroizolacyjny np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x150 g/m2.

Blacha aluminiowa Kalzip 65/400 gr. 0,9 mm o powierzchni RAL 9006 mocowana za pomocą tzw. klipów lub inna o identycznych właściwościach.

Papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie przeszywanej o gramaturze min. 210 g/m2, asfalt impregnacyjny min. 1600 g/m2.

Elastomerowobitumiczna papa paroizolacyjna np. Vedagard SK firmy Vedag lub inna o identycznych właściwościach.

Folia paroprzepuszczalna z włókniny o przepuszczalności od 200 do 3000 gl m21 24 h np. Corotop lub inna o identycznych właściwościach.

Folia PE gr. 0,2 mm;

2.2.1. Papy asfaltowe izolacyjne Wymagania wg PN-89/B-27617.

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5 mm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w wlw normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy (do 200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-57/B-24625.

temperatura mięknienia -60-80oe

temperatura zapłonu - 200°C

zawartość wody - nie więcej niż 0,5 %

spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-74/8-24622

2.2.3. Izolacje powłokowe

Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB. 2.2.4. Folie z tworzyw sztucznych

Wymagania wg norm i świadectw ITS.

2.2.5. Materiały do izolacji metodą iniekcji Wymagania wg świadectw ITS.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji producenta.

4. Transport i składowanie elementów

Farby odpowiednio zapakowane i zabezpieczone należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót

Ściany zewnętrzne od poziomu spodu ław do poziomu gruntu - płaszczyzny pionowe i poziome - izolacja przeciwwilgociowa

Zastosowany sposób izolacji musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem. Lepik asfaltowy o grubości 1 +2 mm.

Malowanie krzyżowo 2 x roztworem lepiku na przygotowany podkład betonowy, przerwa pomiędzy każdym malowaniem min. 24 h. Przed wykonaniem malowania należy uzupełnić wszystkie ubytki i nierówności muru oraz styk ze ścianą fundamentową. Nie może być miejsca nie pokrytego lepikiem.

Ściany oporowe od strony nasypu od poziomu spodu ław do poziomu gruntu ­płaszczyzny pionowe i poziome - izolacja przeciwwilgociowa

Lepik asfaltowy o grubości 1 +2 mm.

Malowanie krzyżowo 2 x roztworem lepiku na przygotowany podkład betonowy, przerwa pomiędzy każdym malowaniem min. 24 h. Przed wykonaniem malowania należy uzupełnić wszystkie ubytki i nierówności muru oraz styk ze ścianą fundamentową. Nie może być miejsca nie pokrytego lepikiem.

Ściany zewnętrzne ocieplone poniżej poziomu gruntu - izolacja przeciwwilgociowa Folia PE gr. 0,3 mm.

Folię należy kleić taśmą dwustronnie klejącą, poziomymi pasami, do płyt ze styropianu samogasnącego z zakładem min. 30 cm. Następnie folię obsypać ziemią zwracając uwagę, aby nie uległa pomarszczeniu i podwinięciu.

Podłoża i stopy fundamentowe - płaszczyzny poziome - izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2.

Papę należy przyklejać do podłoża i sklejać ze sobą na zakład zgodnie ze wskazaniem producenta przez zgrzewanie na warstwie podłoża betonowego zagruntowanego roztworem lepiku asfaltowego na gorąco. Drugą warstwę papy należy układać z przesunięciem w stosunku do warstwy pierwszej minimum 15 cm. W miejscach połączeń należy papę układać na zakład zgodnie z wymaganiem producenta. Na styku ze ścianą końce papy wyłożyć min. 30 cm. Papa pod stopami i pod podłożami powinna stanowić ciągłą warstwę, w miejscu połączenia należy przewidzieć fałdę dylatacyjną wzmocnioną blachą rriiedzianą. Zwrócić uwagę, aby przejścia płaszczyzny poziomej w pionową wykonywać z użyciem klinów łagodzących kąt załamania.

Strop tarasu nad absydą - izolacja przeciwwodna 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2.

Papę należy przyklejać do podłoża i sklejać ze sobą przez zgrzewanie na warstwie podłoża betonowego zagruntowanego roztworem lepiku asfaltowego na gorąco. Drugą warstwę papy należy układać z przesunięciem w stosunku do warstwy pierwszej minimum 15 cm. W miejscach połączeń należy papę układać na zakład zgodnie z wymaganiem producenta. Na styku ze ścianą końce papy wyłożyć na ścianę min. 40 cm, do poziomu wierzchu posadzki tarasu i przymocować górny brzeg papy profilem aluminiowym z uszczelnieniem silikonem, usytuowanym na wysokości i w licu płytek betonowych tarasu.

Podłoża pod drewniana podłogą sportową - izolacja przeciwwilgociowa

Folia PE gr. 0,3 mm. Folię należy ułożyć na podłożu z zakładem min. 30 cm i zgrzewać.

Podłoża pod panele podłogowe - izolacja przeciwwilgociowa

Folia PE gr. 0,3 mm. Folię należy ułożyć na podłożu z zakładem min. 30 cm i zgrzewać.

Szczeliny dylatacyjne i przerwy w betonowaniu - izolacja przeciwwilgociowa Zastosowany sposób izolacji musi być zintegrowany z systemem wykonania ściany żelbetowej.

Taśma uszczelniająca firmy Sika Waterbar zewnętrzna np. AR-31.

Taśmę należy mocować w szalunku, w trakcie wylewania ścian wg wskazań producenta. Dodatkowo połączenie należy uszczelnić kitem poliuretanowym położonym na wałku polipropylenowym.

Otwory po kotwach montażowych szalunku - izolacja przeciwwilgociowa Zastosowany sposób izolacji musi być zintegrowany z systemem wykonania ściany żelbetowej.

Taśma pęczniejąca pod wpływem wilgoci np. Waterstop_RX 101 firmy Volclay. Taśmę należy mocować w oczyszczonych otworach po kotwach szalunkowych, całkowicie wypełniając przestrzeń otworu, na głębokość % grubości ściany. Od strony wnętrza otwór należy zatkać prefabrykowanym kołkiem betonowym, klejonym na klej epoksydowy.

Schody i podesty zewnętrzne nad pomieszczeniem zbiorników na wodę przeciwpożarową - izolacja przeciwwodna

Preparat hydroizolacyjny np. Sopro DS-flex 423 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x2 mm.

Zaprawę hydroizolacyjną należy nanosić na wyrównane, czyste i odpowiednio nawilżone podłoże. Przed naniesieniem zaprawy zabezpieczyć naroża taśmą uszczelniającą np. Sopro OB 438,krawędzie styków ścian i stopni, narożniki taśmą np. Sopro DE, a otwory przy pomocy uszczelek np. Sopro DMB 091. Uszczelki i taśmy kleić masą uszczelniającą np. Sopro DS-flex 423. Druga warstwę nanieść po min. 6 h.

Strefy "mokre" w pomieszczeniach sanitariatów, łazienek, natrysków, umywalni, zapleczy kuchennych, szatni - ściany wewnętrzne i podłogi - izolacja przeciwwodna

Preparat hydroizolacyjny np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x150 g/m2.

Zaprawę hydroizolacyjną należy nanosić na wyrównane, suche, czyste i zagruntowane preparatem np. Sopro GO 749 podłoże. Przed naniesieniem zaprawy zabezpieczyć naroża taśmą uszczelniającą np. Sopro OB 438, a otwory przy pomocy uszczelek np. Sopro DMW 90. Uszczelki i taśmy kleić masą uszczelniającą np. Sopro FDF 525. Druga warstwę nanieść po min. 6 h. Membrana na ścianach i podłodze powinna stanowić ciągłą powłokę.

Stropodach pełny - izolacja przeciwwodna

Zastosowany sposób izolacji przeciwwodnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem i konstrukcją stropodachu.

Blacha aluminiowa Kalzip 65/400 gr. 0,9 mm o powierzchni RAL 9006 mocowana za pomocą tzw. klipów lub inna o identycznych właściwościach.

Blacha aluminiowa mocowana na złącza firmowe do podłoża nośnego z blachy trapezowej, kładziona bezpośrednio na wełnie mineralnej twardej.

Stropodach pełny - izolacja przeciwwodna

Zastosowany sposób izolacji przeciwwodnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem i konstrukcją stropodachu.

Papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie przeszywanej o gramaturze min. 210 g/m2, asfalt impregnacyjny min. 1600 g/m2.

Papę należy przyklejać do podłoża z blachy trapezowej i sklejać ze sobą przez zgrzewanie. W miejscach połączeń należy papę układać na zakład zgodnie z wymaganiem producenta. Papa izolacji przeciwwodnej i paroizolacja powinna stanowić ciągłą warstwę, w miejscu połączenia należy wykonać zakład min. 30 cm.

Stropodach pełny - paroizolacja

Zastosowany sposób paroizolacji musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem, konstrukcją i blacha wykończeniową.

Elastomerowobitumiczna papa paroizolacyjna np. Vedagard SK firmy Vedag lub inna o identycznych właściwościach.

Papa paroizolacyjna klejona do blachy nośnej trapezowej pod warstwą ocieplenia z wełny mineralnej zgodnie z wymaganiem producenta.

Stropodach pełny - izolacja wiatrochronna.

Zastosowany sposób izolacji wiatrochronnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem, konstrukcją i blachą wykończeniową.

Folia paroprzepuszczalna z włókniny o przepuszczalności od 200 do 3000 g/ m2/ 24 h np. Corotop lub inna o identycznych właściwościach.

Folia mocowana do izolacji termicznej za pomocą zszywek. Pasy łączone między sobą taśma samoprzylepną.

Świetlik dachowy – paroizolacja.

Zastosowany sposób paroizolacji musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem, konstrukcją i blacha wykończeniową zachodniej ściany świetlika.

Folia PE gr. 0,2 mm;

Folia PE klejona na klej bezrozpuszczalnikowy do blachy nośnej trapezowej pod warstwą ocieplenia zgodnie z wymaganiem producenta.

Okapy nad wyjściami ewakuacyjnymi na poziomie 3,40 - paroizolacja

Folia PE gr. 0,2 mm. Folia PE mocowana łącznie z płytami z wełny mineralnej do blachy aluminiowej.

Ściany i stropy wewnątrz czerpni, wyrzutni i komór kurzowych - paroizolacja

Folia PE gr. 0,2 mm. Folia PE mocowana łącznie z płytami z wełny mineralnej do ścian i stropów na kołki rozporowe (grzybki) z tworzywa sztucznego 4 szt.lm2 kotwione w ścianie.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkładu.

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. Gruntowanie podkładu

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.2. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1 ,5mm.

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.3. Izolacje powłokowe

Wg instrukcji producenta i świadectw ITS.

5.4. Izolacje metodą injekcji

Wg instrukcji producenta i świadectw ITS.

6. Kontrola jakości

Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę·

8. Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji

PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze).

BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i

samogasnące.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.43.21.20-1

ROBOTY POSADZKOWE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania budowa:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

wykonanie posadzki z płytek terakotowych (T) na posadzkach i schodach 20 x 20 cm ułożonych na zaprawie cementowej marki min. 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20cm antypoślizgowych: GS - R9 ułożonych na zaprawie cementowej marki 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20cm antypoślizgowych: GM - R10 ułożonych na zaprawie cementowej marki 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, naniesieniem hydroizolacji, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem oczyszczeniem i umyciem powierzchni. wykonanie posadzki z płytek ceramicznych owymiarach30x30cm (Gl, GV) antypoślizgowych ułożonych na zaprawie cementowej marki 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm (GP) antypoślizgowych ułożonych na zaprawie cementowej marki 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, naniesieniem hydro izolacji, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Zakres stosowan specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Płytki podłogowe ceramiczne

Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa - ścieralność nie więcej niż 1,5mm

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 - kwasoodporność nie mniej niż 98%

- ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: +- 1.5 mm

- grubość: +- 0.5 mm

- krzywizna: 1.0 mm

b) Materiały pomocnicze:

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 12 MPa, albo klej Optiroc Fix Podłlogowy (Aprobata Techniczna ITS nr AT-15-2832/97).

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/S-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35- białego i mączki wapiennej

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.

Lub mrozoodporne fugi mineralne np. Optiroc Spoina (Aprobata Techniczna ITS nr Z-2122/95), na dylatacjach i na stykach ze ścianami - mrozoodporne fugi elastyczne.

Impregnat do płytek ceramicznych nieglazurowanych np. HG Impregnat.

c) Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITS nr ... ".

d) Transport:

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok.5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie:

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1.8 m.

2.2. Woda wg PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek wg PN-79/B-06711.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1 ,Omm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.4. Cement wg normy PN-88/B-3000

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 do wypełniania przerw

dylatacyjnych

2.6. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5cm ­10mm, 3,5cm - 16mm

2.7. Zaprawa samopoziomująca

Zaprawa samopoziomująca np. Optiroc 5000 wg Świadectwa IT8 nr AT-15-2787/97 i aneksu przedłużającego ważność świadectwa.

2.8. Hydroizolacja

Preparat hydroizolacyjny np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyżowo grubości 2x150 g/m2.

Fuga

Fuga mineralna mrozoodporna np. Optiroc Spoina Aprobata Techniczna IT8 nr. Z­2122/95.

Fuga elastyczna mrozoodporna.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym lub preparatem impregnacyjnym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-10144. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem izolacji.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-lcm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 2mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Hydroizolacja

Zaprawę hydroizolacyjną należy nanosić na podłoże wyrównane, suche (wilgotność max. 0,5% wag.), czyste. Podłoże betonowe muszą dojrzewać przez co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe przez conajmniej 28 dni i być suche.

Podłoże należy zagruntować preparatem np. Sopro GO 749 .

Preparat hydroizolacyjny Sopro FDF 525 należy nanosić w 2 warstwach krzyżowo (grubości 2x150 g/m2).

Przed naniesieniem zaprawy zabezpieczyć naroża taśmą uszczelniającą np. Sopro OB 438, a otwory przy pomocy uszczelek np. Sopro DMW 90.

Uszczelki i taśmy kleić masą uszczelniającą np. Sopro FDF 525.

Pierwsza warstwę należy nanieść kielnią zębatą

Druga warstwę nanieść po min. 6 h przy użyciu wałka.

Membrana na ścianach i podłodze powinna stanowić ciągłą powłokę. Prace należy wykonywać przy temp. Min. +5 st. C

5.3. Posadzki ceramiczne

Wymagania podstawowe.

Podłoże betonowe pod posadzki ceramiczne należy wykonać zgodnie z PN-88/B­06250 oraz PN-62/B-10144.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Posadzka ceramiczna powinna być wykonana zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość płyt, podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i wykonawczych, z wyjątkiem robót malarskich i okładzinowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Płytki powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji podkładu i na stykach ze ścianami.

Temperatura powietrza przy układaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem układania i w ciągu kilku dni po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż 15°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, nie później niż jednak niż po upływie 2 dni.

Płytki układane na zaprawie cementowej powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na okres kilkunastu sekund.

Spoiny miedzy płytkami powinny być prostoliniowe o szerokości 3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu ..

Do wypełniania należy przystępować po upływie kilku dni od ułożenia płytek. Należy stosować fugę mineralną mrozoodporną, na dylatacjach elastyczną.

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem. Posadzka powinna być czysta. Resztki zaprawy używanej do spoinowania powinny być niezwłocznie usunięte przez starcie suchymi trocinami z drewna miękkiego albo zmyte wodą

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia posadzki po ułożeniu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Posadzkę z płytek nieszkliwionych należy pokryć impregnatem.

6. Kontrola jakości.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Odbiór robót.

Odbiór materiałów j robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrolę i odbiór podłoża betonowego oraz posadzek należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy podłoża i Wykonawcy posadzek.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny, nacisk, opukiwanie,

- sprawdzenie grubości posadzki; należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny.

8. Przepisy związane.

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i

określenia. BN-86/674 7 -06. PN-74/B-12032.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2787/97

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.26.25.00-6

ŚCIANY DZIAŁOWE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

- wykonania ścian działowych z pustaków betonowych klasy 12,5 grubości 90 mm,

- wykonania ścian działowych z pustaków betonowych klasy 12,5 grubości 140 mm.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Pustaki betonowe.

Wymiary: 90x190x390 mm, 140x190x390 mm. Wytrzymałość na ściskanie 12,5 MPa. Wymagania:

- nasiąkliwość 5%

- odporność na działanie mrozu po 50 cyklach - brak uszkodzeń

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503).

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż+5 st.oC.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 12 cm należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać je lub moczyć w wodzie.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 12 cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych p,rzyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

h) Spoiny w murach

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych =5mm.

W ścianach przeznaczonych do pozostawienia bez tynku spoiny należy wykonywać bardzo dokładnie, należy je wybrać do głębokości 5 mm pozostawiając zaoblona do środka fugę .. Szczególnie ważne jest zachowanie jednolitej grubości spoin między pustakami w pionie i w poziomie. Przesunięcie szczelin pionowych pomiędzy kolejnymi warstwami musi wynosić dokładnie % pustaka.

i) Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych.

Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków pustaków, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z pustaków jednego wymiaru.

- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z pustaków o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. Kontrola jakości.

6.1. Pustaki

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarów i kształtu cegły,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu.

W przypadku niemożności określenia jakości pustaków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg. poniższej tabeli.

| Lp | Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki mm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości - na całej powierzchni | 3 10 |
| 2. | Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. Kondygnacji - na całej wysokości | 3 6 20 |
| 3. | Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m. długości - na całej długości | 1 15 |
| 4. | Odchylenia górnej warstwy od poziomu - na 1 m. długości - na całej długości | 1 10 |
| 5. | Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, -3 +15, -1 +10, -5 +15, -10 |

7. Odbiór robót.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8. Przepisy związane.

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

Certyfikat "B" nr B/08/214/99

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.41.00.00-4

TYNKI WEWNĘTRZNE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

- wykonania na ścianach tynków trójwarstwowych, cementowych kat. III gr. 20 mm z ostatnią warstwą gipsową (TM),

- wykonania na ścianach tynków trójwarstwowych, cementowych kat. III gr. 15 mm (TZ),

- wykonania na ścianach tynków trójwarstwowych, cementowo-polimerowych kat. III gr. 20 mm (TP),

- wykonania na sufitach tynków trójwarstwowych, cementowych kat. III gr. 1 mm (TZ) ,

Zakres stosowani specyfikacji

. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich wa/'5tw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty do wa/'5tw wierzchnich - średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Preparat uelastyczniający np. Optiroc Dyspersja Aprobata Techn.ITB AT-15-2787/97

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65S-14503

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości. aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Cementowa gładź tynkarska np. Optiroc VH Aprobata ITS Z-2100/95

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie. gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą wg wskazania producenta.

Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne ( uziarnienie do 0,3 mm) oraz

domieszki poprawiające.

2.6. Gładź gipsowa np. Turm Gips MP-2 Nida Gips np. Optiroc TT PN-90/S-14501

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą wg wskazania producenta. • Gładź nakładać maszynowo.

2.7. Polimerowa gładź tynkarska np. Optiroc LR Aprobata ITS Z-2100/95

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą wg wskazania producenta.

Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz domieszki poprawiające.

2.8. Profile wzmacniające i wykończeniowe

Aluminiowe profile wzmacniające narożniki, wtapiane w tynk Aluminiowy profil C 20 x 20 mm podłogowy.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" .

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, ij. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Zatłuszczenia, brud, kurz należy usunąć. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin w murach ceglanych przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Nierówności i ubytki do 10 mm powinny być wyrównane zaprawą cementową.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża np. betonowe należy zwilżyć wodą.

Podłoża przed nakładaniem tynku należy zagruntować preparatem np. Optiroc Dyspersja rozcieńczonym wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki narzutu i gładzi.

Obrzutka

Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1: 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.

Narzut

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Arka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4 w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1 :2. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Gładź

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwy gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2

a) Cementowy gładź tynkarska (TZ) na ścianach i sufitach np. Optiroc VH Aprobata ITS Z·21 00/95

- Zaprawę przygotować zgodnie ze wskazaniem producenta, mieszając 2-3 minuty wiertarką wolnoobrotową następnie pozostawić na 15 minut i ponownie wymieszać.

- Należy przygotować porcję, która zostanie zużyta w ciągu 3 godzin.

- Tynki nakładać agregatem lub ręcznie. Gotową mieszankę nanosić równomiernie na podłoże i wygładzać trzymaną pod katem stalowa pacą.

- Zalecana grubość 1 mm, miejscowo do 3 mm.

- Ewentualne nierówności przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym.

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 2 dni powinna być wyższa niż +5st.C

- Należy wzmocnić narożniki poprzez wtopienie profilu aluminiowego.

- Na styku z posadzką należy zamocować listwę aluminiową C20x20 mm licowaną z tynkiem.

b) Gładź gipsowa (TM) na ścianach np. Turm Gips Mp·2 Nida Gips

- Zaprawę przygotować zgodnie ze wskazaniem producenta,

- Należy przygotować porcję, która zostanie zużyta w ciągu 30 minut..

- Gładź nakładać mechanicznie.

- Zalecana grubość 1 mm.

- Ewentualne nierówności przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym.

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 2 dni powinna być wyższa niż +1 0st.C.

- Należy wzmocnić narożniki poprzez wtopienie profilu aluminiowego.

- Na styku z posadzką należy zamocować listwę aluminiową C20x20 mm licowaną z tynkiem.

c) Polimerowa gładź tynkarska (TP) na ścianach np. Optiroc LR Aprobata ITS Z·21 00/95

- Zaprawę przygotować zgodnie ze wskazaniem producenta, mieszając 2-3 minuty wiertarką wolnoobrotową następnie pozostawić na 15 minut i ponownie wymieszać.

- Należy przygotować porcję, która zostanie zużyta w ciągu 3 godzin.

- Tynki nakładać agregatem lub ręcznie. Gotową mieszankę nanosić równomiernie na podłoże i wygładzać trzymaną pod kątem stalową pacą.

- Zalecana grubość 1 mm, miejscowo do 3 mm.

- Ewentualne nierówności przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym.

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 2 dni powinna być wyższa niż +10st. C.

- Należy wzmocnić narożniki poprzez wtopienie profilu aluminiowego.

- Na styku z posadzką należy zamocować listwę aluminiową C20x20 mm licowaną z tynkiem.

6. Kontrola jakości.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Tynki i gładzie

Dopuszczalna tolerancja odchylenia powierzchni od kierunku poziomego - 3 mm/1 m i pionowego 2 mm /1 m

7. Odbiór robót.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór tynków

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

  - pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

  - poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami

  - pionowymi (ściany, belki itp.).

7.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8. Przepisy związane.

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

PN-85B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020. Wapno

Aprobata Techn. ITB AT -15-2787/97

Aprobata Techniczna ITB Z-21 00/95

PN-90/B-1450 1

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.43.20.00-4

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- 8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

- wykonania na ścianach okładziny ceramicznej z płytek o wymiarach 30 x 30 cm (GV,GP), ułożonych na zaprawie cementowej marki min. 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- wykonania na ścianach okładziny ceramicznej z płytek o wymiarach 20 x 20 cm (GS): ułożonych na zaprawie cementowej marki min. 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, nałożeniem membrany hydroizolacyjnej, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- wykonania na ścianach okładziny ceramicznej z płytek o wymiarach 30 x 30 cm (GZ): ułożonych na zaprawie cementowej marki min. 12MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, nałożeniem membrany hydroizolacyjnej, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin fugą, zdylatowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Zakres stosowani specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Woda PN·75/C·04630

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.2. Piasek PN·79/B·06711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty   0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty do warstw wierzchnich - średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Preparat uelastyczniający np. Optiroc Dyspersja Aprobata Techn.ITB AT-15-2787/97

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

Płytki zgodne z parametrami określonymi w Dokumentacji Technicznej. Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

gatunek I 80%, gatunek II 75%.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo·wapienne PN·65B-14503

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości. aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu lj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Mrozoodporna zaprawa klejąca np. Optiroc Fix Aprobata Techniczna ITB AT-15-2832197

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą wg wskazania producenta. Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz domieszki poprawiające.

2.7. Fuga

Fuga mineralna mrozoodporna np. Optiroc Spoina Aprobata Techniczna ITB nr. Z-2122195.

Fuga elastyczna mrozoodporna.

2.8. Profile wzmacniające i wykończeniowe

Aluminiowe profile wzmacniające narożniki, wtapiane w tynk np. Schulter System. Aluminiowy profil C 20 x 20 mm podłogowy.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoży

- Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Zatłuszczenia, brud, kurz należy usunąć. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin w murach ceglanych przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

- Nierówności i ubytki do 10 mm powinny być wyrównane zaprawą cementową. Wyrównane i naprawione podłoże należy pozostawić do stwardnienia.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża np. betonowe należy zwilżyć wodą.

- Podłoża przed nakładaniem zaprawy ściany należy zagruntować preparatem np. Optiroc Dyspersja rozcieńczonym wodą.

5.2. Hydroizolacja

- Zaprawę hydroizolacyjną należy nanosić na podłoże wyrównane, suche (wilgotność max. 0,5% wag.), czyste. Podłoże betonowe muszą dojrzewać przez co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe przez conajmniej 28 dni i być suche.

- Podłoże należy zagruntować preparatem np. Sopro GO 749 .

- Preparat hydroizolacyjny Sopro FDF 525 należy nanosić w 2 warstwach krzyżowo (grubośći 2x150 g/m2).

- Przed naniesieniem zaprawy zabezpieczyć naroża taśmą uszczelniającą np. Sopro OB 438, a otwory przy pomocy uszczelek np. Sopro DMW 90.

- Uszczelki i taśmy kleić masą uszczelniającą np. Sopro FDF 525.

- Pierwsza warstwę należy nanieść kielnią zębatą

- Druga warstwę nanieść po min. 6 h przy użyciu wałka.

- Membrana na ścianach i podłodze powinna stanowić ciągłą powłokę.

- Prace należy wykonywać przy temp. Min. +5st. C

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża,. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

- Na oczyszczoną i zwi/żoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciek/ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy.

- Należy przygotowywać zaprawę w ilości pozwalającej na jej zużycie w ciągu ok. 4 godzin.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C.

- Płytki przyklejać przyciskając mocno do zaprawy i jednocześnie lekko obracając.

- Spoinować płytki po 2 dniach od ułożenia, szerokość spoiny 3 mm. Spoiny wypełnić fugą wodoodporną mineralną, na stykach ze ścianą elastyczną.

- Krawędzie narożne należy wzmocnić profilem aluminiowym typu Schulter System.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większa niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większa niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej

6. Kontrola jakości.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem.

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarów i kształtu płytek

  - liczby szczerb i pęknięć,

  - odporności na uderzenia,

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

7. Odbiór robót.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- D wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór okładziny ceramicznej

- Badanie materiału okładzinowego należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków.

- W trakcie klejenia płytek należy sprawdzić grubość warstwy kleju.

- Badanie gotowej wykładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

- Należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach:

- głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu,

- Prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm .

- Prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty

- kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm.

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadku  budzącym wątpliwości - przez

- pomiar z dokładnością do 0,5 mm.

- jednolitej barwy płytek.

- Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

8. Przepisy związane.

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

PN-85B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-86/B-30020. Wapno

Aprobata Techniczna ITS AT-15-2787/97

Aprobata Techniczna ITS AT-15-2832/97

Aprobata Techniczna ITS nr. Z-2122/95.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.44.21.00-8

ROBOTY MALARSKIE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu

W skład tych robót wchodzi wykonanie:

- malowanie ścian żelbetowych (BS, BL) preparatem impregnującym np. Optiroc Dyspersja z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- malowanie ścian żelbetowych (BZ) i sufitów (TZ) farbą akrylową z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, wyrównaniem szpachlą cementową, przeszlifowaniem, wyrównaniem szpachlą malarską, powtómym przeszlifowaniem, zagruntowaniem, pomalowaniem 2x.

- malowanie ścian żelbetowych preparatem impregnującym np. Optiroc Dyspersja (BA, BI) z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- malowanie ścian żelbetowych elementów prefabrykowanych farbą epoksydową Peran TL firmy Perstorp (BP) na podłożu wyrównanym, przeszlifowanym, odtłuszczonym.

- malowanie ścian działowych gipsowo-kartonowych farbą akrylową (TS) i sufitów (SH, SR, GW) z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, wyrównaniem szpachlą gipsowa , przeszlifowaniem, zagruntowaniem, pomalowaniem 2x .

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami NA i NI. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w części ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca musi przedstawić próbki kolorów w formie wymalowanych fragmentów ścian o powierzchni ok. 4 m2.

Pisemna aprobata nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy tylko kolorystyki i zasady malowania powierzchni.

2. Materiały

2.1. Woda PN·75/C·04630

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 do wypełniania przerw dylatacyjnych

2.3. Powłoka malarska epoksydowa wzmacniająca powierzchnię betonową

Epoksydowa cienkowarstwowa powłoka malarska np. Peran TL firmy Perstorp wg Aprobaty Technicznej ITS nr A T -15­3629/99.

2.4. Preparat uelastyczniający impregnujący np. Optiroc Dyspersja Aprobata Techniczna ITB AT -15-2787/97

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami polskiej normy państwowej.

2.5. Farby akrylowe gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/3046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN­82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C wg PN-73/C-81400.

2.6. Środki gruntujące

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.7. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych

Odkurzanie powierzchni (ścian i posadzek) po zakończeniu prac przygotowawczych (szlifowanie powierzchni) należy wykonywać przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

4. Transport i składowanie elementów

Farby odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed wylaniem lub wyciekiem należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Farby mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Puszki należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub wywróceniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Podłoże betonowe pod powłoki malarskie (np. Peran TL) i impregnacyjne (np. Optiroc Dyspersja) należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-10144.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą ..

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę

- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbą lateksowo-akrylową wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni lub gruntować rozcieńczoną farbą wodą w

stosunku 1 :3-5

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. • Podłoża z płyty GKFI należy zagruntować preparatem Nida Ekogrunt.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich

- Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

- Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla irys.

- Powłoki z farb akrylowo-lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

- Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Impregnacja powierzchni betonowych i z bloczków betonowych.

- Przed położeniem warstw impregnatu powierzchnia posadzki powinna być oczyszczona z mleczka cementowego, pyłów i luźnych nie związanych fragmentów, przeszlifowana i odtłuszczona, a rysy, spękania i ubytki uzupełnione. Bezpośrednio przed nałożeniem impregnatu powierzchnię należy dokładnie odpylić.

- Impregnację należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.

- Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.

- Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +6 st. e.

- Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 10 st. C, a wilgotność względna nie przekraczać 70 %.

- Pomieszczenie musi być wentylowane.

- Na przygotowana wg ww wskazań powierzchnię należy nałożyć powłoki gruntującą w proporcjach preparatu z wodą 1 :10 i po 24 godzinach wierzchnią w proporcjach 1 :5.

- Świeżo położoną powłokę należy chronić przed wodą aż do jej wyschnięcia (1-3 dni).

5.4. Powłoki epoksydowe na podłożu betonowym.

- Powłokę należy wykonywać zgodnie z projektem.

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione kitem tiokolowym.

- Powierzchnia powinna być równa i gładka - nierówność w dowolnym miejscu nie powinna przekraczać 2 mm/ m, a prześwit mierzony łatą dł. 2 m nie większy niż 5 mm.

- Przed położeniem warstw epoksydowych powierzchnia posadzki powinna być oczyszczona z mleczka cementowego, pyłów i luźnych nie związanych fragmentów, przeszlifowana i odtłuszczona, a rysy, spękania i ubytki uzupełnione.

- Powłoki epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.

- Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.

- Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +15 st. e.

- Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 15 st. C, a wilgotność względna nie przekraczać 70 %.

- Pomieszczenie musi być wentylowane.

- Na przygotowana wg ww wskazań powierzchnię posadzki należy nałożyć powłoki: gruntującą np. Peran STe . Warstwę wierzchnią TL z wypełnieniem Peran Filter nakładać w odstępnie min. 10 godzin w temperaturze 18 st. C, po zaakceptowaniu przez NA i NI próbki kolorystycznej o pow. Min 1 m2.

- Ruch pieszy dopuszczalny po 12 godzinach schnięcia w temperaturze 18 st. C, całkowite utwardzenie po upływie 5-7 dni.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przegotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

- Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb lateksowo-akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem i próbnym wymalowaniem fragmentu powierzchni;

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie rodzaje drzwi wraz z pracami towarzyszącymi podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również rozpuszczalników i farb przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrolę i odbiór należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy (w tym podwykonawców podłoży, posadzek i okładzin ściennych).

7.1 Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

7.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką. wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

- stanu i wyglądu elementów pod względem równości i prawidłowości ukształtowania powierzchni

8. Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-86/B-30020. Wapno

BN-70/6113-32. Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.42.11.46-9

SUFITY PODWIESZONE

Spis treści

- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

- wykonania sufitów z płyt gipsowych (GW),

- wykonania sufitów z płyt gipsowych z ułożeniem na nich płyt z wełny mineralnej (SR),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej perforowanej z ułożeniem na nich płyt z wełny mineralnej (SH),

- wykonania sufitów z kratki z płaskowników aluminiowych (AA),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej perforowanej z ułożeniem na nich płyt z wełny mineralnej (SM),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej perforowanej (SK),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej perforowanej (SW), wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej lakierowanej (SU),

- wykonania sufitów z paneli z blachy aluminiowej (SA),

- wykonania sufitów z paneli z blachy nierdzewnej z ułożeniem na nich płyt z wełny mineralnej (SN),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej z ułożeniem na nich płyt z wełny mineralnej (SB),

- wykonania sufitów z paneli z blachy stalowej oksydowanej (SO).

Zakres stosowani specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych (GW, SR)

Wymagania ogólne

Sufity o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z okładziną firmy Lafarge Nida Gips nr katalogowy CD 27/25/1-12,5 i nr katalogowy CD 27/15/1-15:

klasa odporności ogniowej F2

Płyty gipsowo-kartonowe Woda Ogień (GKFI)

Płyta grubości 12,5 mm i 15 mm, o długości 2000, 26000 i 3000 mm, szerokości 1200 mm.

Wymagania:

- nasiąkliwość < 10%

Materiał pomocniczy:

Masa szpachlowa planfix B fresh z użyciem taśmy zbrojarskiej,

Klej gipsowy Ansetzgips NIDA 60,

Środek adhezyjny

Profile przyścienne

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili sufitowych CD 60 x 27 umieszczonych jednopoziomowo. Profile łączą się ze sobą łącznikami krzyżykowymi lub łącznikami poprzecznymi jednostronnymi. Sufity są podwieszone na wieszakach noniuszowych lub wieszakach obrotowych z elementami rozprężnymi. Profile główne w rozstawie co max 120 cm, profile poprzeczne co max 50 cm, wieszaki w rozstawie co 75 cm.

Sufity z paneli z blachy stalowej perforowanej (SH)

Panele z blachy stalowej perforowanej

Panele z perforowanej blachy stalowej o wymiarach: głębokość od 20 cm do 40 cm, długość 300 cm, szerokość 60 cm, lakierowane proszkowo (perforacja d=2cm stanowiąca 40 % powierzchni).

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili stalowych T24 umieszczonych jednopoziomowo. Profile łączą się ze łącznikami poprzecznymi jednostronnymi. Sufity są podwieszone na wieszakach noniuszowych lub wieszakach obrotowych z elementami rozprężnymi. Profile główne w rozstawie co max 300 cm, profile poprzeczne co max 60 cm, wieszaki w rozstawie co 60 cm.

Sufity z paneli z blachy stalowej perforowanej (SM, SK)

Panele z blachy stalowej

Panele z perforowanej blachy stalowej np. Planostile typ MK o wymiarach: głębokość 20 cm, szerokość 60 cm, długość 60 cm, 120 cm oraz dostosowane do szerokości korytarza, lakierowane proszkowo.

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili stalowych T24 umieszczonych jednopoziomowo. Profile łączą się ze łącznikami poprzecznymi jednostronnymi. Sufity są podwieszone na wieszakach noniuszowych lub wieszakach obrotowych z elementami rozprężnymi. Profile główne w rozstawie co 60 cm, wieszaki w rozstawie co 60 cm.

Sufity z paneli z blachy stalowej perforowanej (SW)

Panele z blachy stalowej

Panele z perforowanej blachy stalowej o wymiarach: szerokość 60 cm, długość 300 cm, lakierowane proszkowo (perforacja d=8mm stanowiąca 30 % powierzchni).

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili stalowych T24 umieszczonych jednopoziomowo. Profile łączą się ze łącznikami poprzecznymi jednostronnymi. Sufity są podwieszone na wieszakach noniuszowych lub wieszakach obrotowych z elementami rozprężnymi. Profile główne w rozstawie co 60 cm, wieszaki w rozstawie co 60 cm.

Sufity z paneli z blachy stalowej peńorowanej (SU)

Panele z blachy stalowej

Panele z perforowanej blachy stalowej, lakierowane proszkowo (perforacja d=5mm stanowiąca 30 % powierzchni), w kształcie kolebki o promieniu gięcia 92 cm.

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem. Płaskowniki stalowe kryjące styki.

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili stalowych mocowanych do ścian pomieszczenia.

Sufity z paneli z blachy aluminiowej anodowanej (SA) Panele z blachy aluminiowej

Panele z blachy aluminiowej anodowanej o wymiarach 600x600 mmi 600x1200 mm.

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Profile konstrukcyjne.

Ruszt główny i nośny składa się z profili aluminiowych T24 umieszczonych jednopoziomowo. Profile łączą się ze łącznikami poprzecznymi jednostronnymi. Sufity są podwieszone na wieszakach aluminiowych noniuszowych lub wieszakach obrotowych z elementami rozprężnymi. Profile główne w rozstawie co 60 cm, wieszaki w rozstawie co 60 cm.

Sufity z kraty aluminiowej anodowanej (AA)

Krata z aluminium anodowanego

Krata z płaskowników o wymiarach 3x35 mm o okach 33x33 mm z aluminium anodowanego.

Materiał pomocniczy:

Listwa obrzeżna ze stali nierdzewnej.

Sufity z paneli z blachy ze stali nierdzewnej (S N)

Blacha ze stali nierdzewnej

Blacha ze stali nierdzewnej gr. 2 mm, o powierzchni polerowanej. Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020.

Materiał pomocniczy:

kołki i wkręty ze stali nierdzewnej

przekładki z neoprenu izolujące od elementów ze stali węglowej. Profile konstrukcyjne.

Profile ze stali nierdzewnej.

Sufity z paneli z blachy stalowej perforowanej (SB)

Blacha ze stali nierdzewnej

Panele z perforowanej blachy stalowej gr. 2 mm (perforacja powinna

stanowić 30 % powierzchni, otwory o średnicy 5 mm), lakierowane proszkowo.

Materiał pomocniczy:

Klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Profile konstrukcyjne.

Profile stalowe T24 umieszczonych jednopoziomowo.

Sufity Z paneli z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej (SO)

Blacha ze stali węglowej

Blacha ze stali węglowej nierdzewnej gr. 5 mm, o powierzchni oksydowanej. Krawędzie elementów zostaną zaokrąglone do średnicy 2 mm i wypolerowane przed oksydowaniem.

Materiał pomocniczy:

kołki i wkręty ze stali nierdzewnej

przekładki z neoprenu izolujące od elementów ze stali węglowej.

Profile konstrukcyjne.

Profile ze stali nierdzewnej.

Farby i lakiery wierzchnie

Rustop lub lakier bezbarwny nakładany proszkowo.

2.10. Wełna mineralna na sufitach podwieszonych (SR, SM,SN, SB) płyty z wełny mineralnej twardej zgodna z PN.

Wełna mineralna o gęstości 30 - 60 kg/m3 o gr. 5 cm włożona pomiędzy płyty GKFI.

Tkanina zabezpieczająca

Tkanina osłaniająca płyty z wełny mineralnej, niepalna w kolorze ciemnym.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche.

5.2 Wykonanie sufitów z płyt GKFI na konstrukcji stalowej.

Do wykonania sufitów można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych wykończenia ścian i podłoży oraz montażu drzwi i okien.

Prace należy wykonywać w temp. + 10 st C - + 30 st C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%.

Przy montaży płyt gipsowo-kartonowych należy zachować odstęp min. 15 mm od krawędzi płyty. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taka głębokość, aby nie uszkodzić główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstania naprężeń i odkształceń płyty.

Styki płyt muszą być przesunięte względem siebie min. 40 cm, tak by nie powstały spoiny krzyżowe.

Płyty mogą być umieszczane wzdłuż lub w poprzek profili nośnych konstrukcji rusztu. Przy układaniu wzdłużnym płyt styki dłuższych krawędzi należy umieszczać na profilach nośnych.

Należy uwzględniać spoiny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Tam, gdzie występują wymagania odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych należy stosować złącza o odporności ogniowej wg klasyfikacji ITB. Należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowań płyt. Ze względu na ochronę przeciwpożarową i izolacyjność akustyczną wszystkie spoiny i połączenia ścian działowych GKFI z innymi elementami muszą być szczelnie wypełnione. Do spoinowania stosować masę szpachlową Planfix B fresh z użyciem taśmy zbrojącej. Spoiny po zastygnięciu przeszlifować.

Płyty z wełny mineralnej ułożyć na stropie, dopasowując je do układu konstrukcji i zabezpieczając przed obsunięciem.

Prowadzenie instalacji należy wykonywać jednocześnie z budową sufitu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.3 Wykonanie sufitów z blachy stalowej na konstrukcji stalowej.

Do wykonania sufitów można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych wykończenia ścian i podłoży oraz montażu drzwi i okien.

Prace należy wykonywać w temp. + 10 st C - + 30 st C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%.

Płyty mogą być 'umieszczane na profilach nośnych konstrukcji rusztu.

Należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowań płyt. płyty z wełny mineralnej ułożyć na stropie, dopasowując je do układu konstrukcji i zabezpieczając przed obsunięciem, od zewnątrz zabezpieczyć tkaniną niepalną. Panele zabezpieczyć przed wypadnięciem klipsami przytrzymującymi je do konstrukcji nośnej.

Prowadzenie instalacji należy wykonywać jednocześnie z budową sufitu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.4 Wykonywanie sufitów podwieszonych z blachy ze stali nierdzewnej

Do wykonania sufitów można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych wykończenia ścian i podłoży oraz montażu drzwi i okien.

Prace należy wykonywać w temp. + 10 st C - + 30 st C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%.

Panele z blach polerowanych mocować na profilach ze stali nierdzewnej wg wskazań producenta.

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej.

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali podkładkami z neoprenu.

Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy.

W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.

Na panelach należy umieścić płyty z wełny mineralnej wg Dokumentacji technicznej. Przestrzeń pomiędzy ścianą i częścią nieruchomą okładziny płytowej należy wypełnić płytą z wełny mineralnej, w przypadku perforacji osłonić tkaniną zabezpieczającą.

Należy zachować odległość 20 mm między panelami i ścianą.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5 Wykonywanie okładzin sufitowych z blachy ze stali węglowej oksydowanej

Do wykonania sufitów można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych wykończenia ścian i podłoży oraz montażu drzwi i okien.

Prace należy wykonywać w temp. + 10 st C - + 30 st C oraz przy wilgotności powietrza od 40% do 70%.

Krawędzie elementów wykonane z blachy gr. 5 mm mocowanej śrubami ( w licu lub wystającymi) bezpośrednio do konstrukcji nośnej zostaną zaokrąglone do średnicy 2 mm i wypolerowane przed oksydowaniem.

Oksydowanie stali będzie realizowane przez poddanie jej na działanie wody i powietrza na okres około 30 dni, do momentu pokrycia powierzchni warstwą rdzy. Następnie, aby zatrzymać dalszy proces utleniania i utrwalić rdzę na powierzchni należy pokryć ją produktem typu Rustop lub lakierem bezbarwnym nakładanym proszkowo.

Wszystkie elementy ze stali oksydowanej będą mocowane przy pomocy śrub również oksydowanych.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości.

Przy odbiorze okładzin należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z zamówieniem. Próby doraźnej przez oględziny i mierzenie:

- wymiarów i kształtu

- wyglądu powierzchni,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla sufitów wynoszą

odchylenia powierzchni płyt od płaszczyzny projektowanej nie więcej niż 1 mm/m,

7. Odbiór robót.

Podstawę do odbioru robót wykończeniowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór sufitów podwieszonych

Badanie materiału sufitowego należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny I brak rys lub odprysków.

Badanie gotowego sufitu powinno polegać na sprawdzeniu:

Prawidłowości wykonania konstrukcji sufitu Równości i płaskości powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

8. Przepisy związane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności z PN.

PN - EN 12859:2002 Płyty gipsowa.

PN - B - 19402: 1996 Płyty gipsowe ścienne.

PN - B - 30042: 1997 Spoiwa gipsowe.

PN - B - 79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. 45.42.11.00-5

STOLARKA

Spis treści

1 . Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru wszystkich drzwi w budynku za wyjątkiem drzwi będących częścią przeszkleń o konstrukcji aluminiowej oraz bez stalowych elementów przesuwnych.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w Przedmiocie specyfikacji:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu drzwi wraz z elementami towarzyszącymi.

W skład tych robót wchodzi wykonanie:

drzwi drewnianych i z materiałów drewnopochodnych; drzwi z profili aluminiowych przeszklonych;

drzwi przeciwpożarowych o konstrukcji stalowej; drzwi ozdobnych wykończonych blacha oksydowaną;

drzwi ozdobnych wykończonych blacharze stali nierdzewnej;

drzwi szklanych (montowanych bez ościeżnic i profili obwiedniowych); bramy wjazdowej do rozładowani.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. specyfikacją. poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Bezwzględnie należy zachować minimalną szerokość netto drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi i opisem na rysunkach (np. 800 mm, 900 mm itd.).

Szerokość otworów w świetle murów należy dostosować do szerokości ościeżnic, różnych dla poszczególnych producentów. Na rzutach podano szerokości otworów w murze powiększone o 70 mm z każdej strony. Wymiar 70 mm przyjęto z uwzględnieniem grubości ościeżnicy 50-65 mm i luzu montażowego 5-20 mm.

W przypadku wybrania drzwi o szerszych ościeżnicach (np. dla niektórych producentów drzwi ppoż.) należy odpowiednio wykonać szersze otwory w ścianach stanu surowego (żelbetowych i murowanych).

Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji otworów stanu istniejącego z odpowiednią dokładnością. Odpowiedzialność w tym zakresie spada wyłącznie na Wykonawcę.

Wykonawca musi przedstawić rysunki drzwi w skali 1: 10 przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i w skali 1:1 przekroje profili w przypadku drzwi z profili aluminiowych.

Pisemna aprobata tych rysunków nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy tylko estetyki i zasady działania elementów.

Wszystkie części muszą być dokładnie spasowane.

Spawy i spoiny widocznych elementów musza być szlifowane i polerowane.

2. Materiały

Stolarkę i ślusarkę drzwiową należy wbudować kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

Szczegółowe specyfikacje każdego typu drzwi zawarto w kartach z numeracja odpowiadającą oznaczeniom drzwi na rzutach

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Ościeżnice

W większości drzwi zaprojektowano ościeżnice metalowe, lakierowane proszkowo (poza drzwiami z profili aluminiowych). Wszystkie ościeżnice powinny być dostosowane do grubości ściany (z wyjątkiem ścian szerokości 30 cm i grubszych).

Przed zamówieniem ościeżnic należy sprawdzić grubość każdej ściany wraz z docelowym wykończeniem, z uwzględnieniem tynków, okładzin, paneli drewnianych.

2.2. Elementy wyposażenia drzwi

Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm ­wymaganiom określonym w świadectwie IT8 dopuszczającym do stosowania wyrobu stolarki budowlanej wyposażonego w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową. chromianową przeciwrdzewną.

Zamki

We wszystkich drzwiach do pomieszczeń biurowych, sędziów, gabinetów lekarskich, pomieszczenia kontroli antydopingowej, szatni, kiosków, magazynów, lokali komercyjnych zamontowane zostaną atestowane zamki w klasie dostępu C zgodnie z normą PN-88/8094399, PN 73/8-944441 otwierane kluczem w systemie "master key". Zamki musza spełniać również najwyższe wymagania instytucji ubezpieczeniowych.

W pozostałych drzwiach dopuszcza się zamontowanie zamków wielozapadkowych bez atestów.

W kabinach wc i łazienkach trenerów należy zamontować wkłady z zamkiem łazienkowym, zamykane obrotową gałka ze stali nierdzewnej matowej Uak klamka). Zamek wpuszczany. Wkładka z możliwością zamknięcia od środka i otworzenia od zewnątrz w sytuacji awaryjnej.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w system sygnalizacji włamania i napadu wraz z systemem kontroli dostępu.

Klucze

Wykonawca zobowiązany jest przekazać 4 komplety kluczy do wszystkich zamków, wraz z kluczem "matką' i kartami umożliwiającymi ich późniejsze kopiowanie.

Wszystkie klucze powinny mieć dołączone trwałe breloczki ze stali nierdzewnej z numerami pomieszczeń i logo Hali Sportowej.

Wykonawca do czasu przekazania obiektu zobowiązany jest strzec wszystkich kluczy oraz dostarczyć pisemne oświadczenie, iż nie zostały skopiowane.

W przypadku zagubienia klucza Wykonawca musi wymienić zamek lub wkład lub na nowy. Niektóre grupy pomieszczeń powinny mieć zamontowane zamki umożliwiające otwarcie jednym kluczem (np. pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych).

Należy przewidzieć gradację dostępności pomieszczeń wraz z odpowiednia konfiguracją zamków. Gradacja dostępności pomieszczeń będzie wymagała uzgodnienia z Inwestorem lub Użytkownikiem. Samozamykacze

Część drzwi (zgodnie z zapisami w kartach) należy wyposażyć w samozamykacze. W szczególności:

Drzwi do pomieszczeń szatni zawodników w części W wymagaja zastosowania samozamykaczy i systemu uszczelnień, ze względu na wymagania Obrony Cywilnej. Dla drzwi o kwalifikacji ogniowej wymagane są samozamykacze dolne, wbudowane w posadzkę - np. prod. GEZE Polska Sp zoo.

Drzwi dymoszczelne na drogach ewakuacyjnych powinny zostać wyposażone w instalację, która w przypadku alarmu, zwalnia zaczep elektromagnetyczny, pozostawiając drzwi zamknięte na czas alarmu.

Urządzenia "antypanik"

W drzwiach na drogach ewakuacyjnych, np. przy wyjściach z hali (poziom 0,00), w drzwiach zewnętrznych należy zamontować poziome belki zwalniające pod naciskiem zaczep zamka. Urządzenie musi posiadać odpowiednie atesty.

Zawiasy

Wg wykazu drzwi. W drzwiach ciężkich 4 zawiasy na skrzydło. W drzwiach eksponowanych zawiasy ze stali nierdzewnej Uszczelki

Uszczelki powinny być montowane na całym obwodzie drzwi.

Wymagana jest minimum 5 letnia gwarancja producenta na trwałość uszczelek. Odboje

Wszystkie drzwi wewnętrzne należy wyposażyć w odboje kauczukowe z trzpieniem ze stali nierdzewnej, montowane w podłodze lub w ścianie.

Okna okrągłe (tzw."bulaje")

W drzwiach w korytarzu północnym na parterze i w drzwiach do salki fitnesu: okrągłe okienka o średnicy brutto 500 mm. Szklenie P4. Obramienia okien ze stali nierdzewnej.

Tablice informacyjne przy drzwiach

Przy każdych drzwiach na ścianie tabliczka ze szkła klejonego o wymiarach 30x30 cm na śrubach i tulejach dystansowych ze stali nierdzewnej w odstępie od ściany 2 cm; krawędzie szkła zeszlifowane pod katem 45 stopni; na tabliczce (od tyłu) folia matowa z numerem pokoju i ew. innymi informacjami. Ilość znaków, wysokość liter do uzgodnienia z NA i Użytkownikiem.

2.3. Wymagania szczegółowe dla wybranych drzwi

Drzwi do pomieszczeń biurowych (pełne)

Drzwi pełne, skrzydło o konstrukcji z ramy drewnianej, wzmocnione krawędzie z drewna twardego z przylgą, poszycie z wykończeniem z paneli jak na ścianie obok; drzwi z progiem automatycznym, wkład dźwiękochłonny (RwP = 42 dB), uszczelka w przyldze, ościeżnica drewniana do montażu w murze lub ściance gipsowej, listwą maskującą 80 mm, okuciami o dobrej jakości, urządzenia samozamykające np. firmy Wirus.

Drzwi do pomieszczeń biurowych (szklane)

Drzwi szklane, bezramowe; system mocowania punktowego Calcom, szkło hartowane częściowo zmatowione gr. 12 mm typu MASTERGLASS, szkło matowe ew. zdobione w formy geometryczne ­pasy poziome 10 mm w rozstawie co 60 mm na matowym tle. Zamki wpuszczane w podłogę.

Drzwi do pomieszczeń technicznych

Wszystkie drzwi do pomieszczeń technicznych wyposażone będą w ościeżnice drzwiowe posiadające osłony przeciwuderzeniowe. Drzwi do pomieszczeń o kwalifikacji ogniowej wyposażone będą w samozamykacze dolne, wbudowane w posadzkę, dobór typów i ich parametrów według dyspozycji NA.

Drzwi do pomieszczeń natrysków i wc przy szatniach zawodników:

odporne na wilgoć, skrzydło o konstrukcji z ramy z aluminium, ze szkleniem ze szkła bezpiecznego matowego (folia matowa pomiędzy dwoma warstwami szkła min 3 mm wzmocnione krawędzie z przylgą, uszczelka w przyldze, okucia o dobrej jakości, urządzenia samozamykające;

Drzwi do pomieszczeń szatni, pam. sanitarnych w tym dla osób niepełnosprawnych:

pełne, o podwyższonej odporności na wilgoć, skrzydło wzmocnione, krawędzie z przylgą, wkład dźwiękochłonny (RwP = 42 dB), uszczelka w przyldze, okucia o dobrej jakości, urządzenia samozamykające; cokół ze stali nierdzewnej odporny na uderzenia wózkiem.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi wejściowe do hallu głównego, drzwi w wyjściach na poziomie 3,40 m): drzwi ze szkleniem; z automatycznym otwieraniem typu "antypanik", o konstrukcji lekkiej ze stali nierdzewnej. Drzwi zostaną podłączone do systemu urządzeń zabezpieczających oraz systemu wykrywania pożaru, zasilane będą z głównego włącznika prądu.

Brama wjazdowa

Rozładownia zamykana będzie za pomocą bramy segmentowej zasilanej prądem z sekcjami chowanymi w równoległych prowadnicach pod sufitem. System sterowania bramą będzie pod kontrolą wartowników, może odbywać się za pomocą zdalnego sterownia pilotem ( impuls radiowy otwiera i zamyka bramę), ew. sterowanie pilotem na podczerwień ( do decyzji Zamawiającego w NA). Ze względów na drogę ewakuacji brama musi być wyposażona w urządzenie zabezpieczające, zasilane z głównego włącznika prądu, który w czasie alarmu pożarowego otwiera bramę. Od środka zamontowany zostanie przycisk ewakuacyjny otwarcia drzwi (przycisk monitorowany). W razie awarii powinna być możliwość otwarcia bramy ręcznie (np. za pomocą korbki).

2.4. Wymagania dla materiałów

2.4.1. Stolarka drzwiowa. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej.

Wymiary zewnętrzne - dopuszczalna odchyłka 1 mm na 1 m

Różnica długości przekątnych - dopuszczalna odchyłka 1 mm na 1 m Grubość skrzydła - dopuszczalna odchyłka 1 mm.

Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

elementy drzwi,

powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB .

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg. BN-79/6113-67 oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN­76/6115-38.

2.4.2. Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80IM­02138.

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich.

Do konstrukcji stalowych należy stosować wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/G-84020 (patrz SST B.07.00.00).

2.4.3. Ślusarka aluminiowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.Na elementy ślusarki należy stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-84IH-93669.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3) , nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M­02138.

Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AI/An15u wg. PN-80/H­97023.

2.4.4. Uszczelki

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: twardość Shor'a min. 35-40°

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8.5 MPa

odporność na temperaturę od -30 do + 80°C

palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia

nasiąkliwość - nie nasiąkliwe

trwałość min. 20 lat

2.4.5. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach dotyczących poszczególnych drzwi.

2.4.6. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej

Współczynnik przenikania ciepła "U" oraz klasa izolacyjności akustycznej zawarto w kartach dotyczących poszczególnych drzwi.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Odkurzanie powierzchni (ścian i posadzek) po zakończeniu prac należy wykonywać przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

4. Transport i składowanie elementów

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu (klamki, zamki, odboje itp.) należy przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy należy przewozić w miarę możliwości przy użyciu jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez NA i NI, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem ościeżnicy należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Zaleca się zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi narażonych na uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskich lub tynkarskich.

Montaż ościeżnic

W większości drzwi zaprojektowano ościeżnice stalowe, lakierowane proszkowo (poza drzwiami z profili aluminiowych). Wszystkie ościeżnice powinny być dostosowane do grubości ściany (z wyjątkiem ścian szerokości 30 cm i grubszych).

Przed zamówieniem ościeżnic należy sprawdzić grubość każdej ściany wraz z docelowym wykończeniem, z uwzględnieniem tynków, okładzin, paneli drewnianych.

Ościeżnice drzwi wykańczanych panelami drewnianymi (na arenie głównej) należy montować tak aby docelowo drzwi licem zrównane były z licem paneli drewnianych na sąsiadującej z drzwiami ścianie. Moment montażu drzwi pozostawia się do decyzji Wykonawcy.

Zaleca się zamontowanie ościeżnic przed montażem okładzin na ścianach.

Ościeżnice należy zamocować kotwiąc po obwodzie kołkami rozporowymi odpornymi na korozję, w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z następującymi wymaganiami:

- drzwi o szerokości do 150 cm - po 2 punkty w nadprożu i progu oraz po 4 w elementach pionowych;

- drzwi o szerokości do 200 cm - po 3 punkty w nadprożu i progu oraz po 4 w elementach pionowych;

- drzwi o szerokości do 200 cm - po 4 punkty w nadprożu i progu oraz po 4 w elementach pionowych.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Drzwi i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku drzwi przesuwnych bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie na prowadnicach.

Po zmontowaniu drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich i ślusarskich:

- luzy między skrzydłami drzwi - 2 mm

- luzy między między skrzydłami a ościeżnicą - 1 mm

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 2 mm na wysokości drzwi.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 1 mm na 1 m długości przekątnej.

Osadzanie i uszczelnienie ościeżnic drzwi zewnętrznych

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką, a szczelinę przekryć listwą.

Drzwi zewnętrzne należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie wyregulować i zamknąć.

Montaż skrzydeł drzwiowych

W przypadku zamontowania skrzydeł przed zakończeniem prac wykończeniowych i wyposażeniowych Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odpowiadają za ewentualne uszkodzenia powierzchni skrzydeł, klamek i ościeżnic.

Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w sposób trwały będą wymagały wymiany.

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie, w tym drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.

Powłoki malarskie'

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-721B-1 0180 dla robót szklarskich.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację NI i NA po sprawdzeniu zgodności elementów z wcześniej zaakceptowanymi próbkami i prototypami z uwzględnieniem uzgodnionych na ich podstawie zmian.

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza NI wpisem do dziennika budowy.

Ocena jakości gotowych do wbudowania drzwi powinna obejmować sprawdzenie:

- zgodności wymiarów i zgodności z projektem;

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości materiałów z których zostały wykonane drzwi;

- jakości powłok malarskich;

- jakości powłok antykorozyjnych;

- jakości spoin, otworów na śruby, okuć;

- wykończenia i wyrównania krawędzi; zgodności z atestem wytwórni,

- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie:

stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi przez NI i NA przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie rodzaje drzwi wraz z elementami towarzyszącymi podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontrolę i odbiór należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy (w tym podwykonawców podłoży, posadzek i okładzin ściennych).

Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją. sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia

PN-88/B-1 0085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane - Złącza klinowe - Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych ­Wymagania i badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania

PN-89/B-91003 Drzwi - Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi

PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardymprostokątności

PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1121 :2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania

PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe - Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1634-1 :2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 1:

Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe

PN-EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3:

Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

PN-EN 1191 :2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-89/B-06085 Drzwi - Metody badań odporności na włamanie - Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła

PN-68/M-78010Transport wewnętrzny - Drogi i otwory drzwiowe - Wytyczne projektowania

PN-B-1 0201: 1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne

PN-B-10221 :1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe - Drzwi i wrota - Wymiary modularne

PN-89/B-91 003 Drzwi - Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe - Drzwi i wrota - Wymiary modularne

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,

klasy O i OT - Ogólne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe - Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C - Wymagania i badania uzupełniające

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe - Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C - Wymagania i badania uzupełniające

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane - Metoda badania odporności na obciążenia udarowe PN-87/B-06077 Drzwi drewniane - Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane - Metoda badania odporności na wstrząsy

PN-89/B-06085 Drzwi - Metody badań odporności na włamanie - Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła

PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe - Określenia

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 1634-1 :2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 1:

Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe

PN-EN 1634-3:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3:

Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji

PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe - Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 951 :2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

PN-721B-10180.Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050.Szkło płaskie walcowane

PN-75/B-94000.0kucia budowlane. Podział.

PN-75/B-96000.Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. Gwoździe stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-8216118-32 Pokost lniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.42.11.60-3

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

Spis treści

1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robót objętych SST

1.4 Podstawowe określenia

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

- wykonania i montażu barierek ze stali nierdzewnej typu A i B;

- wykonania i montażu balustrad szklanych z elementami profili ze stali nierdzewnej;

- wykonania i montażu balustrad z blachy stalowej oksydowanej;

- wykonania i montażu pochwytów ze stali nierdzewnej;

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Stal nierdzewna

Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020. Stal o jakości nie gorszej niż stal AISI304L (OH18N10)

Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubościach od 2 do 12 mm.

Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w przypadku śrub wystających.

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej.

Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali podkładkami z neoprenu.

Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.

2.2. Stal węglowa oksydowana

Materiał będzie stosowany w formie blachy od 3 do 5 mm mocowane śrubami ( w licu lub wystającymi) bezpośrednio do konstrukcji nośnej.

Krawędzie elementów zostaną zaokrąglone do średnicy 2 mm i wypolerowane przed oksydowaniem. Blachy zostaną wystarczająco usztywnione, aby ich ugięcie przez napór tłumu nie przekroczyło 2 mm na 1 m długości, mierzone w każdym miejscu.

Oksydowanie stali będzie realizowane przez poddanie jej na działanie wody i powietrza na okres około 30 dni, do momentu pokrycia powierzchni warstwą rdzy. Następnie, aby zatrzymać dalszy proces utleniania i utrwalić rdzę na powierzchni należy pokryć ją produktem typu Rustop lub lakierem bezbarwnym nakładanym proszkowo i pomalować zestawem produktówantygraffiti.

2.3 Szklenie balustrad

Szyby klejone ze szkła hartowanego , bezpiecznego, o grubości 2 x 8 mm z przekładką z 4 warstw folii,spełniającego wymogi dla balustrad, krawędzie szyb szlifowane.

2.4. Materiały pomocnicze

2.4.1 Profile nośne

Profile nośne powinny być wykonane z kształtowników ze stali nierdzewnej, zabezpieczonych antykorozyjnie

2.4.2 Gwoździe, wkręty i podkładki

Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe powinny być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób zabezpieczone przed korozją.

Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją.

Uwaga! do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej.

2.4.3 Farby i lakiery wierzchnie

Rustop lub lakier bezbarwny nakładany proszkowo. 2.4.4 Wełna mineralna

Płyty z wełny mineralnej twardej zgodna z PN.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1 Wykonywanie balustrad, poręczy i pochwytów z profili ze stali nierdzewnej Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.

Montaż balustrad powinien nastąpić po wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg.

Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w przypadku śrub wystających.

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej.

Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali podkładkami z neoprenu.

Szyby należy mocować pomiędzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przekładki elastyczne zgodnie z wymaganiem producenta szkła.

Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.

Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej +10°C, wilgotność 40-60 %.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.2 Wykonywanie balustrad z blachy ze stali węglowej oksydowanej

Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.

Krawędzie elementów wykonane z blachy o grubości 3 mm mocowanej śrubami ( w licu lub wystającymi) bezpośrednio do konstrukcji nośnej zostaną zaokrąglone do średnicy 2 mm i wypolerowane przed oksydowaniem.

Panele z blachy o grubości 3 mm mocowanej śrubami ( w licu lub wystającymi) bezpośrednio do konstrukcji nośnej zostaną wystarczająco usztywnione, aby ich ugięcie przez napór tłumu nie przekroczyło 2 mm na 1 m długości, mierzone w każdym miejscu.

Oksydowanie stali będzie realizowane przez poddanie jej na działanie wody i powietrza na okres około 30 dni, do momentu pokrycia powierzchni warstwą rdzy. Następnie, aby zatrzymać dalszy proces utleniania i utrwalić rdzę na powierzchni należy pokryć ją produktem typu Rustop lub lakierem bezbarwnym nakładanym proszkowo i pomalować zestawem produktów antygraffiti.

Wszystkie elementy ze stali oksydowanej będą mocowane przy pomocy śrub również oksydowanych. Przestrzeń pomiędzy ścianami pełnymi poręczy należy wypełnić płytą z wełny mineralnej.

Na styku z posadzką należy zamocować listwę podłogową z profilu aluminiowego C20x20 mm. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania paneli powinna wynosić co najmniej +10°C, wilgotność 40-60 %.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości

Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z zamówieniem.

próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu powierzchni,

7. Odbiór robót

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Badanie materiału balustrad należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny , brak rys lub odprysków.

Badanie gotowej balustrady powinno polegać na sprawdzeniu: prawidłowości umocowania balustrady do podłogi

równości i płaskości powierzchni

Dopuszczalne odchylenia krawędzi i profili balustrad płyt od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

8. Przepisy związane z przedmiotem specyfikacji

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności z PN.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.42.11.60-3

BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- 8. Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

wykonania i montażu barierek ze stali nierdzewnej ;

wykonania i montażu pochwytów ze stali nierdzewnej;

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Stal nierdzewna

Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020. Jakość stali nie gorsza niż AISI 304 L (OH18N10).

Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubościach od 2 do 12 mm.

Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1mm w przypadku śrub wystających.

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej.

Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali podkładkami z neoprenu.

Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.

2.2. Materiały pomocnicze

Gwoździe, wkręty i podkładki

Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe powinny być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób zabezpieczone przed korozją. Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją.

Uwaga! do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.

Montaż balustrad powinien nastąpić po wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg.

Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w przypadku śrub wystających.

Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale gładkiej.

Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są widoczne.

W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali podkładkami z neoprenu.

Szyby należy mocować pomiędzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przekładki elastyczne zgodnie z wymaganiem producenta szkła.

Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.

Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej +10°C, wilgotność 40-60 %.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości

Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z zamówieniem.

próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu

powierzchni.

7. Odbiór robót

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Badanie materiału balustrad należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny, brak rys lub odprysków.

Badanie gotowej balustrady powinno polegać na sprawdzeniu:

prawidłowości umocowania balustrady do podłogi

równości i płaskości powierzchni

Dopuszczalne odchylenia krawędzi i profili balustrad płyt od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

8. Przepisy związane z przedmiotem specyfikacji

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności z PN.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.32.10.00-3

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

są wymagania dotyczące następujących robót:

wykonania na ścianach tynków trójwarstwowych, cementowo-wapiennych kat. III gr. 15 mm (TT), Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały

Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty do warstw wierzchnich ­średnioziarnisty

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Preparat uelastyczniający np. Optiroc Dyspersja Aprobata Techn. ITS AT -15-2787/97

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65S-14503

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości. aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Cementowy gładź tynkarska np. Optiroc VH Aprobata ITS Z-21 00/95

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą wg wskazania producenta. Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne ( uziarnienie do 0,3 mm) oraz domieszki ulepszające właściwości tynku.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur'.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, ij. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. przygotowanie podłoży

Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Zatłuszczenia, brud, kurz należy usunąć. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin w murach ceglanych przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Nierówności i ubytki do 10 mm powinny być wyrównane zaprawą cementową.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża np. betonowe należy zwilżyć wodą.

Podłoża przed nakładaniem tynku należy zagruntować preparatem np. Optiroc Dyspersja

rozcieńczonym wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki narzutu i gładzi. Obrzutka

Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1: 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.

Narzut

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Arka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4 w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1: 1 :2. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Gładź

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwy gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2 Cementowa gładź tynkarska (TZ) na ścianach i sufitach np. Optiroc VH Aprobata ITS Z-21 00/95 Zaprawę przygotować zgodnie ze wskazaniem producenta, mieszając 2-3 minuty wiertarką wolnoobrotową następnie pozostawić na 15 minut i ponownie wymieszać.

Należy przygotować porcję, która zostanie zużyta w ciągu 3 godzin.

Tynki nakładać agregatem lub ręcznie. Gotową mieszankę nanosić równomiernie na podłoże i wygładzać trzymaną pod katem stalowa pacą.

Zalecana grubość 1 mm, miejscowo do 3 mm.

Ewentualne nierówności przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 2 dni powinna być wyższa niż +5st. C.

Należy wzmocnić narożniki poprzez wtopienie profilu aluminiowego.

Na styku z posadzką należy zamocować listwę aluminiową C20x20 mm licowaną z tynkiem.

6. Kontrola jakości.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Tynki i gładzie

Dopuszczalna tolerancja odchylenia powierzchni: od kierunku poziomego - 3 mm/1 m i

od kierunku poziomego pionowego 2 mm / 1 m

7. Odbiór robót.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

7.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8. Przepisy związane z przedmiotem specyfikacji

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

PN-85B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020. Wapno

Aprobata Techn. ITB A T -15-2787/97

Aprobata Techniczna ITB Z-2100/95 PN-90/B-14501

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.42.11.10-8

PRZESZKLENIA, ŚLUSARKA ALUMINIOWA

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

Ślusarka aluminiowa,

okna zewnętrzne,

przeszklone ściany,

ślusarka okienna, drzwiowa, ścian działowych wewnętrznych, przeszklonych.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót na budowie :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

wymienionych poniżej:

- zewnętrznych ścian słupowo - ryglowych i osłonowych

- ślusarki okiennej

- ślusarki wewnętrznych ścian działowych, przeszklonych

- ślusarki drzwi wewnętrznych przesuwnych

- ślusarki drzwi zewnętrznych.

- ślusarki drzwi wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych zgodnie z przedmiotem specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1. dotyczącym przedmiotu specyfikacji.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Wymagania odnoszące się do oferenta

Dane techniczne podane w niniejszej specyfikacji stanowią pod względem jakości minimum wymagań i są wiążące dla oferty przetargowej.

Poniższe opisy robót wraz z przedmiarem i dokumentacją projektową wyjaśniają całość zasady konstrukcji. Wytyczne techniczne oraz warunki brzegowe podane w opisie robót i przedmiarze są wiążące w pełnym zakresie.

Szczegóły konstrukcji należy wykonać i zamontować odpowiednio do ich funkcji nawet wówczas, gdy w tekście opisu robót i przedmiaru nie zostały ponownie, wyrażnie wymienione.

1.7. Planowanie robót

Sporządzanie dokumentacji wykonawczej zakresu, zawierającej rysunki warsztatowe, detale do celów realizacji, musi być ujęte w cenach jednostkowych. Dokumentacje należy przedłożyć, na 20 dni przed rozpoczęciem ich realizacji, w 4 egzemplarzach, w celu uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyskać pisemną akceptację Zleceniodawcy i Projektanta dla próbek materiałów (profili, szkła, okuć, blach, powłok wykańczających itd.) Rysunki detali należy wykonać w skali 1:1,1:2 względnie 1:5, rysunki montażowe i zestawieniowe w skali 1:10, 1 :20 względnie 1 :50.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Projektanta i Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar oraz prawidłowość rozwiązań konstrukcji.

Wykonawca musi dostarczyć stosowne dokumenty określone Prawem Budowlanym np. Szczegółową Dokumentację Projektową przedłożoną do akceptacji Projektanta dla rozwiązań indywidualnych nie objętych aprobatami technicznymi.

1.8. Gwarancja dopuszczenia do stosowania rozwiązań projektowych

W przypadku proponowanych przez Oferenta systemów elewacyjnych należy dołączyć do oferty kopie dokumentów gwarantujących, że wyroby są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami i Polskim Prawem Budowlanym, lub w przypadku ich braku należy przedstawić sposób ich uzyskania.

Wszelkie ewentualne koszty testów, aprobat, jednostkowych opinii powinny być zawarte w cenie i nie będą dodatkowo opłacane.

1.9. Realizacja

Roboty montażowe należy wykonać w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, z uwzględnieniem wszystkich warunków i wymagań podanych w prawomocnym pozwoleniu na budowę oraz wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów, odpowiednich norm i wytycznych.

2. Materiały

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Ze względu na położenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie są wstępnie anodowane, a potem powlekane proszkowo (grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: grubość nominalna 75 - 15 J.!m) w kolorze zgodnym z projektem.

Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby systemodawca ślusarki udzielił 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie i 5 lat gwarancji na akcesoria. Ponadto udzielane gwarancje muszą zostać poparte odpowiednią polisą ubezpieczeniową.

Wszystkie powłoki malarskie mają być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zaś anodowane zgodnie ze standardem Qualanod.

Wszystkie kształtowniki, a zwłaszcza blachy (DIN 1745) muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakości do anodowania AIMg 1 (bezstru ktu rowy , podwójne prostowanie) według europejskiego znaku jakości Uakość A), a ich grubość w żadnym razie nie może być mniejsza niż 2 mm dla elementów oblachowania.

Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające. Zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych powłok ochronnych na skutek obróbki kształtownika.

2.2. Aluminiowe płyty okładzinowe

Elementy obudowy budynku w formie okładzin z kasetonów należy wykonać z blach aluminiowych, w standardzie na przykład systemu Reynaclad. Obróbka zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość krawędzi poszczególnych elementów. Wgniecenia i nierówności na brzegach elementów nie będą akceptowane.

Przy obróbce i produkcji elementów okładzin elewacyjnych akceptowane zostaną tylko takie rozwiązania, przy których krawędzie paneli nie będą widoczne od zewnątrz.

2.3. Materiały połączeniowe i mocujące

Elementy połączeniowe takie jak: śruby, sworznie itd. mus~ą być chronione przed korozją, w połączeniach z aluminium niezbędne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nieobciążonych statycznie można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity).

2.4. Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji drzwiowych wejścia głównego, należy przewidzieć ze stali nierdzewnej, a wszystkie śruby tylko ze stali nierdzewnej.

Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).

Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i zamków ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków bębenkowych. Drzwi powinny być wyposażone w: 3 zawiasy, uszczelkę po całym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze i klamki antypaniczne z sekwencją zamykania.

Okna otwierane należy wykonać z kompletnymi okuciami rozwiernymi, rozwierno-uchylnymi - zgodnie ze specyfikacją.

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta ­dostawcy.

2.5. Materiały izolacyjne i uszczelniające materiały termoizolacyjne

Wszystkie izolacje muszą być wykonane z niepalnych materiałów. Zewnętrzną izolację cieplną budynku stanowić będą płyty z wełny mineralnej o gęstości minimum 90 kg/m3 lub 45 kg/m3 dla wełny mineralnej kamiennej. Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład biologiczny.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez wilgoć lub wodę deszczową tzn. co najmniej 30 cm nad górną krawędzią terenu, bądź warstwą przewodzącą wodę, zostanie wykonana z materiału o zamkniętych porach.

Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilości min. 5 szt/m2.

Styki płyt powinny być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw - przesunięte na zakładkę.

folie izolacyjne

Folie uszczelniające muszą charakteryzować się parametrami odpowiadającymi przewidywanemu zastosowaniu. Nie mogą zawierać jakichkolwiek agresywnych składników, muszą nadawać się do występowania w bezpośredniej styczności ze wszystkimi materiałami budowlanymi i wykazywać odporność na proces starzenia.

Powinny być jednowarstwowymi materiałami uszczelniającymi wykonanymi na bazie EPOM - modyfikowanego kauczuku.

Stosowane folie uszczelniające powinny spełniać poniższe kryteria jakościowe:

- wytrzymałość na rozciąganie> 4.0 N/mm

- wydłużalność przy pociąganiu - 250 %

- zachowanie się przy zginaniu na zimno - bez rys.

- zachowanie podczas próby perforacji - szczelne

- zachowanie podczas nacisku słupa wody - szczelne

- stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzą się pęcherze i fałdy zmiana wymiarów po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) - 1 %

- wskaźnik oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122: min 30 000 (dla paroizolacji 100 000) grubość minimalna 1,0 mm

Niezależnie od przyklejenia folie należy zabezpieczyć przed oderwaniem także mechanicznie i uszczelnić (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybór klei, przygotowanie wstępne powierzchni sklejenia itd. należy wykonać wg wytycznych producenta folii. Wzajemne przykrycie sklejanych styków (zakładów) musi wynosić min. 100 mm. Uszczelnienie naroży należy wykonać przy zastosowaniu wulkanizowanych kształtek. Zleceniobiorca ma obowiązek dowiedzieć się u miejscowego Kierownictwa Budowy, czy uszczelnienia dachu i cokołów są stosowalne z proponowaną przez Wykonawcę folią i klejem.

Wszelkie uszczelnienia styków należy tak konstruować, aby nie były one wystawione na działanie światła i promieni UV. Należy przewidzieć konstrukcyjne osłony.

Na wszystkich przejściach elewacji w powierzchnie poziome (np. tarasy, cokoły) należy wykonać obróbkę osłonową z cynku tytanowego o grubości min. 0,7 mm i wysokości ok. 30 cm wraz ze wszystkimi materiałami mocującymi dla osłony izolacji cieplnej. We wszystkich poszczególnych detalach Wykonawca winien sprawdzić dokładność oddzielenia zimnych i ciepłych stref elewacji dla uniknięcia szkodliwego roszenia.

W przypadku, gdy w połączeniach konstrukcyjnych używane będą folie zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, trzeba zwrócić uwagę na to, aby folia zewnętrzna wykazywała jak najniższy, a folia wewnętrzna, jak najwyższy opór dyfuzyjny.

elastyczne taśmy uszczelniające

Wykazane na rysunkach konstrukcyjnych elastyczne taśmy uszczelniające na stykach do uszczelniania oszklenia elementów, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu), np. standardu COMPRIBAND.

uszczelnienia natryskiwane

Uszczelnienia tego rodzaju nie są dozwolone dla styków konstrukcyjnych elewacji, chyba, że zostały podane na rysunkach konstrukcyjnych, a Inwestor - projektant lub jego konsultant wyraźnie się na nie zgodził.

Dla trwale elastycznych uszczelnień elementów szklano-aluminiowych po zewnętrznej i wewnętrznej stronie konstrukcji stanu surowego, które wyraźnie dopuszcza się w wykonaniu z materiałów natryskiwanych, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Powierzchnie betonu i elementu konstrukcji należy starannie oczyścić i odtłuścić. Styki z betonem należy zagruntować przewidzianym przez producenta środkiem.

Środek używany do powłoki gruntującej nie może spowodować zmiany barwy graniczących powierzchni i elementów, przez obklejenie graniczących powierzchni należy unikać ich zabrudzenia.

Wolno używać tylko takich środków do powłok gruntujących, których przydatność została sprawdzona razem z masą uszczelniającą. Kombinacje środków różnego pochodzenia nie są dozwolone.

Wartości PH mas uszczelniających muszą być w zakresie neutralnym.

Wytrzyma/ość mas uszczelniających przeciw wpływom atmosferycznym, olejom, benzynie, chemikaliom, zwłaszcza aktywnemu chlorowi, ozonowi i odporność na starzenie musi być zagwarantowana i na życzenie Zleceniodawcy potwierdzona świadectwem jakości.

2.5. Szklenie

Podparcie klockami:

Ciężar własny szkieł należy trwale przenieść na klocki podpierające. Wolno stosować tylko klocki o twardości 70° Shore (+/- 5°). Klocki muszą też podpierać wszystkie pojedyncze szyby szklenia, także zewnętrzne. Szczegółowe wytyczne na ten temat zawarto w specyfikacji "Szklenie".

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do robót ślusarskich.

4. Transport

Materiały i konstrukcje mogą być przewożone jedynie środkami transportu przystosowanymi do tego celu, zabezpieczającymi je przed uszkodzeniem.

Należy je umieścić równomiernie na ca/ej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem.

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.

5.1. Warunki ogólne

5.1.1. elementy ślusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki aluminiowej należy zaproponować jako całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). Proponowany system: Reynaers lub równoważny

5.1.2. Środki mocujące

Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kołkach rozporowych. Roboty te należy uwzględnić w cenach jednostkowych. Nie będą one rozliczane odrębnie. Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. W ceny jednostkowe należy wliczyć środki kotwiące jak śruby, kątowniki stalowe, kształtowniki itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (ościeżnic).

5.1.3. Statyka konstrukcji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, okładziny z blachy aluminiowej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi, kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie.

Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji:

1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia

Ugięcia maksymalne dla żaluzji: 1/200 długości (rozpiętości),

a ) przyjęte obciążenia

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami.

Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od "naporu tłumu".

W oparciu o te wartości Oferent powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu,

b ) przepisy wymiarowania

Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji.

Dla elementów okładziny kamiennej należy przedłożyć obliczenia statyczne zastosowanych kotew

c )wykonanie połączeń

Prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń należy udokumentować. Jako środek klejący należy zastosować klej dwuskładnikowy przygotowywany na zimno. Połączenia muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym.

d ) tolerancje i ich przyjmowanie

Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające.

5.1.4. Izolacje i uszczelnienia

Izolacje cieplne

Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie wykonawczym materiały i grubości warstw izolacji względnie wykazane tam i wymagane materiały budowlane zostały przyjęte przez projektanta i winny być przez Wykonawcę sprawdzone. Elementy konstrukcji należy tak zaprojektować, aby na ich wewnętrznych powierzchniach nie występowało szkodliwe roszenie. Dlatego też należy dla wymienionych elementów konstrukcyjnych dobierać przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią składową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony pomieszczeń musi być wykluczone. Na tej zasadzie należy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposażeniem. Do materiałów izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie może być dostępu powietrza z pomieszczeń i z zewnątrz. Należy przewidzieć stosowny ekran paroszczelny.

Bardzo starannie należy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwarte szczeliny względnie wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza. Należy zapewnić następujące wartości współczynnika U odpowiednio dla:

- zestawów szklanych zewnętrznych - zgodnie z Projektem Architektury

- całej konstrukcji okien i elementów przezroczystych ścian osłonowych U ? 2,1 W I m2K całej konstrukcji części nieprzeziemych ścian osłonowych U ? 0,55 W I m2K

- całej konstrukcji drzwi zewnętrznych - wejściowych U ? 3,0 W I m2K

Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę, również ze względów izolacyjności cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia także uszczelnienia od podciąganej wody. Dlatego też wskazany jest szczególnie staranny montaż,

Izolacje akustyczne

Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te są wartościami minimalnymi, które należy zapewnić odpowiednimi środkami konstrukcyjnymi.

Wartość wymaganego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części przegród zewnętrznych - zgodnie z Projektem Architektury. Należy przewidzieć konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich długości.

Po wykonaniu konstrukcji elewacji Zleceniodawca może zażądać przeprowadzenie pomiarów akustycznych jednej wybranej, newralgicznej konstrukcji. Koszt pomiarów oraz sporządzenia i dostarczenia protokołów pomiarowych należy wliczyć w cenę jednostkową. W cenę jednostkową należy także wliczyć wszystkie środki izolacji akustycznej wymagające zastosowania na stykach między konstrukcją elewacji i budowlą (sznury na przykład w standardzie typu Ethafoam, wypełnienia wełną mineralną uszczelki neoprenowe itd.),

Szczelność spoin i styków

Współczynnik przepuszczalności styków .a" dla wszystkich przegród powinien wynosić:

a = 0,1 m3/(m*h*daPa2l3) - dla przeszkleń stałych

a = 0,3 m3/(m*h*daPa2l3) - dla elementów otwieranych

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zażądania zbadania dowolnych elementów z produkcji, w trakcie realizacji zlecenia, a także po ich zamontowaniu, o ile deklarowane i zaakceptowane wcześniej parametry pokryją się w trakcie badań, Zleceniodawca pokryje pełne koszty badań.

5.1.5. Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach należy przestrzegać przepisów polskich i uwzględnić odpowiednie zaciski przyłączeniowe do połączenia z istniejącą już siecią uziemienia. Konstrukcje aluminiowe należy zaprojektować jako konstrukcje o ciągłej przewodności.

5.1.6. prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy pracach spawalniczych gaśnica powinna znajdować się w widocznym miejscu (w bezpośrednim pobliżu). Należy chronić graniczące branże i zabezpieczyć je przed przenoszeniem się iskier i pożarem. Zleceniobiorca musi potwierdzić istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom pożarowym.

5.2. Szczegółowy opis wykonania robót

5.2.1. Wykonanie zewnętrznych ścian słupowo - ryglowych i osłonowych. Sposób wykonania poszczególnych elementów:

konstrukcja na profilach ściany osłonowej na przykład w standardzie Reynaers CW 50 mocowanych do konstrukcji stalowej nośnej - detal mocowania przedstawić do akceptacji architekta

zewnętrzny klips maskujący licujący pionowy do uzgodnienia z architektem, wstępnie przyjęto na przykład w standardzie typu Reynaers, prostokątne.

dylatacje ścian osłonowych nie pokrywające się z dylatacjami pionowymi budynku wykonać na słupie dylatacyjnym, nie wprowadzającym zakłóceń w widoku elewacji

dylatacje ścian osłonowych pokrywające się z dylatacjami budynków wykonać poprzez rozdzielenie konstrukcji ścian osłonowych z obróbką pływającą.

wypełnienia fasad: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczególnych konstrukcji przedstawiono w oddzielnym opracowaniu

Kolor RAL 9006 - próbki przedstawić do akceptacji architekta Wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Izolacyjność akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dS

Aprobata techniczna ITS na zestaw wyrobów do wykonywania ściany osłonowej słupowo-ryglowej oraz Certyfikat Zgodności ITS

Wykonanie ślusarki drzwiowej zewnętrznej,

W wersji podstawowej wykonanie z profili aluminiowych na przykład w standardzie Reynaers, w wersji wariantowej:

Drzwi dwuskrzydłowe wejść wpinane w fasadę wykonać ze stali nierdzewnej termo - izolowane w systemie np. Forster lub równoważnym,

wykończenie .stal nierdzewna' według projektu architekta. Sposób wykonania poszczególnych elementów:

Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.

Drzwi ewakuacyjne wyposażyć w odpowiednie okucia antypaniczne z sekwencją zamykania. Kształt i rodzaj wyposażenia np. pochwyty przedstawić do akceptacji architekta.

Wykonanie ślusarki okiennej

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

zastosować wersję - ukryte skrzydło na przykład w standardzie systemu Reynaers CS 68 HV. wykonać zgodnie z zestawieniem ślusarki - rozwierne,

zastosować parapety systemowe aluminiowe tłoczone z systemowymi elementami zakańczającymi np. Reynaers.

elementy łączące parapet do konstrukcji okna np. wkręty, nity wykonać w sposób niewidoczny

wypełnienia okien: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczególnych konstrukcji przedstawiono w oddzielnym opracowaniu

Kolor RAL 9006 - próbki przedstawić do akceptacji architekta Wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Izolacyjność akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dB Ostateczny kształt konstrukcji oraz podziały uzgodnić z architektem. Aprobata techniczna ITB .

5.2.6. Wykonanie ślusarki wewnętrznej stałej

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

Zastosowanie rozwiązań systemowych na przykład w standardzie Reynaers CS 59Pa (profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych).

wypełnienie szkłem bezpiecznym klejonym lub hartowanym. Kolor RAL 9006 - próbki przedstawić do akceptacji architekta

Wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe.

5.2.7. Wykonanie ślusarki drzwiowej wewnętrznej przesuwnej

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

system profili na przykład w standardzie Reynaers PP50 lub CP45Pa profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych) ,

wypełnienie szkłem bezpiecznym klejonym lub hartowanym. Kolor RAL 9006 - próbki przedstawić do akceptacji architekta

Drzwi wewnętrzne wyposażyć w jeden zamek z klamką dwustronnie, możliwe zmiany wyposażenia na podstawie oddzielnego projektu.

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z PN oraz sztuką budowlaną. Dostawca systemu aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.

6.1. Wymagania, kryteria oceny:

- Dokładność wyznaczenia miejsc kotwienia konstrukcji do konstrukcji budynku (stropu, ściany).

- Dokładność montażu profili szkieletu

- Dokładność montażu elementów wypełniających (oszklenie, okładziny elewacyjne)

- Dokładność uszczelnienia elementów wypełniających na przenikanie powietrza i wody opadowej

- Zachowanie właściwości funkcjonalnych okien i drzwi zamontowanych w ścianach

- Wymagania estetyczne

6.2. Dokumenty związane z kontrolą jakości :

Projekt wykonawczy lekkiej ściany osłonowej, zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym wraz z podaniem sposobu montażu lekkiej ściany osłonowej, a w przypadku braku w dokumentacji systemu podstawowych szczegółów połączeń konstrukcji nośnej i wykonania uszczelnienia zewnętrznego ściany. Dokumenty dopuszczenia do stosowania zestawu elementów do montażu lekkiej ściany osłonowej (certyfikat zgodności, deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia - aprobatą techniczną, oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną - w przypadku dopuszczenia wyrobu do jednostkowego stosowania).

Dowód akceptacji zastosowanych rozwiązań przez projektanta.

6.3. Zakres oceny:

Dokumentacja

ogólne sprawdzenie formalne - nazwa obiektu, adres, jednostka projektująca, ewentualne uzgodnienia branżowe, zatwierdzenia

Sprawdzenie zgodności projektu wykonawczego lekkiej ściany osłonowej i innych konstrukcji z projektem architektoniczno - budowlanym

Sprawdzenie zgodności projektu wykonawczego z dokumentacją systemową oraz instrukcją montażu (w przypadku braku w dokumentacji podstawowych szczegółów połączeń konstrukcji nośnej oraz wykonania uszczelnienia zewnętrznego ściany).

Sprawdzenie dokumentów dopuszczenia do obrotu i stosowania (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia, oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną).

Przygotowanie do prac montażowych

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji montażowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości).

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy złączne, elementy wypełniające).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające).

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej.

Prace montażowe

Sprawdzenie położenia elementów kotwiących.

Sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja.

Sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami nieprzejrzystymi. Sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew szklenia. Sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin wewnętrznych. Sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem.

Sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie attyki. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru - wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeń.

6.4. Przyjęte tolerancje

Konstrukcje ślusarki aluminiowej należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Rysunki detali sporządzi Wykonawca i przedłoży je Zleceniodawcy we właściwym czasie (określonym w harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu.

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. Odbiór robót powinien być dokonany przez inspektora nadzoru i projektanta i wpisany do dziennika budowy.

8. Przepisy związane z wykonaniem ślusarki aluminiowej

Dla jakości i sposobu wbudowania zastosowanych materiałów, wykonawstwa, montażu, wszystkich robót i świadczeń towarzyszących miarodajne są głównie obowiązujące w chwili składania oferty właściwe normy, przepisy, aprobaty polskie, certyfikaty zgodności z aprobatami technicznymi, polskie dopuszczenia do

stosowania, pozwolenia urzędowe. Jeśli brak norm tego rodzaju, obowiązują właściwe normy europejskie (EN), normy DIN.

Różnice między wykazem robót a normami

Jeśli w poniższych punktach dodatkowych uwag technicznych podano inne dane, niż w odpowiednich normach, należy uważać za wiążące wymagania bardziej rygorystyczne.

Szczególnie podkreśla się ponadto konieczność przestrzegania norm podanych poniżej w następujących grupach:

1. Normy polskie - 2. Normy EN - 3. Normy DIN:

Normy polskie i normy EN oraz przepisy budowlane

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw

PN-EN 485-2:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- właściwości mechaniczne

PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe

PN-EN 573-4:1998 Wytłaczane profile aluminiowe- skład

PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne

EN 12020-2 Wytłaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne

PN-EN ISO 2360:1998 Grubości powłok anodowanych i poliestrowych

PN-EN ISO 1522:2001 Twardość względna powłoki

PN-EN ISO 2409: 1999 Odporność powłoki na odrywanie

PN-ISO 7253:2000 Odporność powłoki na działanie mgły solnej

PN-EN ISO 2812-1 :2001 Odporność powłoki na działanie cieczy

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych

PN-90/H-04606/02 Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej

PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję

PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczące szyb zespolonych

PN-77/B-02011 Obciążenia wiatrem

PN-EN 12210:2001 Wartości względnego ugięcia czołowego

PN-EN 12208:2001 Wodoszczelność konstrukcji

PN-B-02151-3:1999 Wskaźnik oceny izolacyjności właściwej

PN-87/B-02151/03 Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej

PN-EN 20140-3:1999 Kryteria Badań Akustycznych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

(Zmiana A2)

PN-821B-2000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-821B-2001 Obciążenia stałe

PN-821B-2003 Obciążenia technologiczne

PN-77/B-02010 Obciążenia śniegiem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.

PN-61/B-02153 	Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.

PN-87/B-02151/02 	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02152/01 	Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjność wewnętrznych elementów budowlanych.

PN-87/B-02152102	 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

PN-87/B-02152103	 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów.

PN-83/B-02154/03 	Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

PN-83/B-02154/06	 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.

PN-93/B-10027 Badania odporności na uderzenia. Ciała uderzające i procedura badawcza.

Prawo Budowlane i wszystkie związane akty prawne.

Normy DIN

DIN 1725 T.1. 	Kształtowniki aluminiowe - skład

DIN 17615 T.3. 	Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych

DIN 1748 T.4. 	Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych

DIN 1748 T.1.	Wymagania dotyczące kształtowników aluminiowych

DIN 1050 		Stal w budownictwie

DIN 4100 		Konstrukcje spawane

DIN 4102 		Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w

warunkach pożaru

Dl N 4115 		Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 		Odchyłki wymiarów elementów gotowych

DIN 16936 		Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 17612 		Anodowo oksydowane części z blach i zawiasy z aluminium w

budownictwie

DIN 18360 		Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 		Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 		Uszczelnienie oszklenia za pomocą mateńałów uszczelniających

DIN 50975		 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 		Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych

prefabrykatów z żelaza

DIN 55928 		Malowanie ochronne stali Instrukcja 329/ Powłoki malarskie na stali

ocynkowanej.

DIN 1249 		ESG

DIN 18203 		część 1 - 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 		Tolerancje w budownictwie

SST. 45.33.00.00-9

Roboty  instalacyjne  sanitarne

ZAWARTOŚĆ:

# SST. 45.33.22.00-5   Przyłącze wodociągowe

# SST. 45.23.24.10-9   Kanalizacja sanitarna.

# SST. 45.23.21.30-2   Kanalizacja deszczowa

# SST. 45.23.21.42-9   Przyłącze centralnego ogrzewania

# SST. 45.33.22.00-5   Instalacja wewnętrzna zimnej i ciepłej

# wody

# SST. 45.23.24.10-9   Instalacja wewnętrzna kanalizacji

SST. 45.33.30.00-0   Przyłącze gazu

SST. 45.33.12.10-1   Instalacja wentylacji mechanicznej

SST. 45.23.24.30-5   Technologia uzdatniania wody basen.

SST. 45.33.10.00-6   Instalacja węzła cieplnego

SST. 45.33.11.00-7   Instalacje c.o. i ciepła

technologicznego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# SST. 45.33.22.00-5

# Przyłącze wodociągowe

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej.

W zakres robót wchodzą:

- wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem,

- ułożenie wodociągu o śr. 110mm

- montaż hydrantów nadziemnych o śr. 80 mm,

- próby szczelności,

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,

- usunięcie ewentualnych usterek,

- zasypanie wodociągu z zagęszczeniem gruntu.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.

# 2.2. Rury rury i kształtki wodociągowe PE 80 SDR11 (c=1,6, MRS=8MPa, ciśnienie nominalne PN=12,5bar

# 2.3. Hydranty nadziemne - komplet (z zasuwami, wrzecionami i skrzynkami ulicznymi).

# 2.4. zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe z obudowami teleskopowymi z PE lub PP i skrzynkami ulicznymi,

# 2.5. prefabrykowane elementy betonowe pod skrzynki hydrantowe i zasuwowe,

# 2.6. tabliczki informacyjne,

# 2.7. taśma izolacyjna z PE

# 3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej:

- sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,

- do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek,

- koparka,do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania   gruntu w obrębie budowy

- zagęszczarki mechaniczne,

- urządzenia pomiarowe,

- szalunki do wykopów.

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej.

# 5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

- oczyszczenie terenu pod budowę,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu otwartego

- ewentualne składowanie darniny,

- składowanie ziemi urodzajnej,

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

- wykonanie komory montażowej do wykonania przecisku pod torami

Do czynności pomiarowych należy:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

# 5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02, PN-B 10736.

# 5.3. Podsypka

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

# 5.4. Roboty montażowe

Sieć wodociągową wykonać z rur wodociągowych PE na ciśnienie 10,0 bar. Przewód ułożyć w gotowym wykopie na zgodnej z projektem i poddać próbie na ciśnienie 9,0 bar.

# 5.5. Obsypka

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem· do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

# 5.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem bez kamieni warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować lub wywieźć poza teren budowy. Zagęszczenie odebrać z udziałem geologa, który dokona kontroli stopnia zagęszczenia.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest  zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.

- badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia wodociągu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie izolacji połączeń.

- wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru,

# 7. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

# Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu.  Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu, pod  warunkiem, że dotyczyć  on  będzie  całego obiektu  kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega ilość i jakość  wykonania  zasypki, stabilizacji  gruntu,   formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów przedstawionych w p.5. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

# Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje :

- badanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją techniczną i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,05m, dla pozostałych 0,02m,

- zbadanie usytuowania bloków oporowych,

- zbadanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

- badanie użytych materiałów

- zbadanie szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż 100m i powinna wynosić około 300m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych. W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy wodociągu,

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia wodociągu.

- protokoły z zasypania wodociągu.

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy polega na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

- sprawdzeniu prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje Inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przy odbiorze końcowym oświadczenie:

o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

# Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# 8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. nr 72/2001)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U. nr 80/1999)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003)

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r , w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92/92)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa. Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3, COBRTI INSTAL, wrzesień 2001 r.

- PN-B-10720 styczeń 1998 r. Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725 grudzień 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- Pn-91/B-10728. Studzienki wodociągowe.

- PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725 grudzień 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# SST.  45.23.24.10-9

# Kanalizacja sanitarna

Spis treści

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres robót wchodzą:

- wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych PVC klasy S o śr. 160, 200 i 315 mm,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych z PE i kręgów żelbetowych mm z włazami typu przejazdowego,

- zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu.

# 2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

# 2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.

# 2.2. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o śr. 200 mm.

# 2.3. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o śr. 300 mm.

# 2.4. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o śr. 160 mm.

# 2.5.  Studnie kanalizacyjne z PE oraz kręgów żelbetowych.

# 2.6. Włazy kanalizacyjne przejazdowe.

# 2.7. Zawory zwrotne z pompą Kessel - Pumpfix

# 3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym do transportu ziemi powinny być stosowane samochody wywrotki,

- spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w obrębie budowy

- ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   wykonywania  wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów

- piły do ścinania krzaków,

- żuraw samochodowy

- szalunki do wykopów.

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

# 5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

- oczyszczenie terenu pod budowę,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu otwartego

- ewentualne składowanie darniny,

- składowanie ziemi urodzajnej,

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   geodezyjnymi   takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

# 5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.

# 5.3. Podsypka

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

# 5.4. Roboty montażowe

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Przewód ułożyć w gotowym wykopie na gł. zgodnej z dokumentacją projektową.

# 5.5. Obsypka

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

# 5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy,      zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów  atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest  zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,      skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w  miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.

- badanie materiałów użytych do budowy kanału sanitarnego następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie  dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie izolacji połączeń.

- wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru,

Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty      gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają  wymagane normami warunki techniczne.

# 7. ODBIÓR ROBÓT

# Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

# Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu.  Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,  pod warunkiem,  że dotyczyć  on  będzie całego obiektu kubaturowego, lub  liniowego  między  miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki, stabilizacji  gruntu, formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów przedstawionych w p.5. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

# Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania  robót.

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje badanie:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

- materiałów,

- szczelność.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą.

# Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci kanalizacyjnej.

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia kanału.

- protokoły z zasypania kanału.

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności.

- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem      przyczyn.

- dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez  uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

# Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# 8.  PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 września w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1:12000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 752-2	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL oraz obowiązujące normy techniczne.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

# SST. 45.23.21.30-2

# Kanalizacja deszczowa

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

W zakres robót wchodzą:

- wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych PVC klasy S o śr. 200mm; 315mm,

- ułożenie przykanalików deszczowych z rur PVC o śr. 160 mm,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych śr. 1000mm i 1200mm z włazami typu przejazdowego,

- wykonanie odwodnienia liniowego,

- ułożenie drenażu po stronie ogródków działkowych,

- wykonanie na załamaniach studni zbiorczych krytych o śr. 600 mm z osadnikami min. 30 cm,

- wykonanie studni zbiorczej o śr. 1000 mm z włazem przejazdowym,

- wykonanie studni zbiorczych o średnicy 600mm z osadnikami

- wykonanie przepompowni wód deszczowych,

- wykonanie studni rozprężnych,

- wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE 90mm

- zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu.

# 2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

# 2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.

# 2.2. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o śr. 160 mm; 200 mm;   315mm.

# 2.3. Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 i 1200 mm z włazy kanalizacyjnymi C-250 i D-400.

# 2.4. Przepompownia wód deszczowych.

# 2.6. Wpusty deszczowe kanalizacyjne typu ciężkiego.

# 2.7. Odwodnienie liniowe.

# 2.8. Żwir na obsypkę rur perforowanych

# 2.9. Rury drenarskie

# 2.10. Studnie zbiorcze kryte z PE o śr. 600 mm z osadnikiem min. 30 cm.

# 2.11. Studnia zbiorcza o śr. 1000 mm z włazem przejazdowym.

# 2.12. Przepompownia wód opadowych.

# 2.13. Rurociąg tłoczny z rur PE

# 3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowymdo transportu ziemi powinny być stosowane samochody wywrotki,

- spycharka do  plantowania  terenu, wykonywania  nasypów,  przemieszczania   gruntu w obrębie budowy

- ładowarka do załadunku i transportu  materiałów sypkich, wykonywania  wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów

- piły do ścinania krzaków,

- żuraw samochodowy

- szalunki do wykopów.

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

# 5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

- oczyszczenie terenu pod budowę,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu otwartego

- ewentualne składowanie darniny,

- składowanie ziemi urodzajnej,

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   geodezyjnymi   takimi  jak: teodolit,   niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

# 5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.

# 5.3. Podsypka

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

# 5.4. Roboty montażowe

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Przewód ułożyć w gotowym wykopie na gł. zgodnej z dokumentacją projektową.

# 5.5. Obsypka

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

# 5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1. Sieć kanalizacji deszczowej:

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy,      zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów  atmosferycznych, zachowanie      warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w      obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi      nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest      zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,      skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w  miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.

- badanie materiałów użytych do budowy kanału sanitarnego następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie  dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- wykonanie izolacji połączeń.

- wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru,

Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty      gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają  wymagane normami warunki techniczne.

# 7. ODBIÓR ROBÓT

# Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

# Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu.  Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć  on  będzie całego  obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonania  zasypki, stabilizacji  gruntu, formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem  do dokonania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów przedstawionych w p.5. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

# Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje badanie:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

- materiałów,

- szczelność.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą.

# Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci kanalizacyjnej.

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia kanału.

- protokoły z zasypania kanału.

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności.

- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

# Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# 8.  PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 września w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1:12000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 752-2	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL oraz obowiązujące normy techniczne.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# SST. 45.23.21.42-9

# PRZYŁĄCZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

# 1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza centralnego ogrzewania:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania.

W zakres robót wchodzą:

- wykopy liniowe pod przewody preizolowane o śr. 2x80/160 mm,

- wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm,

- ułożenie sieci rurociągów preizolowanych o śr. 2x80/160 mm,

- dokonanie próby szczelności sieci,

- wykonanie dylatacji w strefach kompensacyjnych,

- wykonanie obsypki piaskowej do wysokości 10 cm ponad wierzch rurociągów,

- ułożenie taśmy ostrzegawczej.

# 2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

# 2.1. Piasek na podsypkę i obsypkę.

# 2.2. Rury preizolowane o śr. 80/160 mm.

# 2.3. Kształtki preizolowane o śr. 80/160 mm.

# 2.4. Zawory kulowe odcinające na ciśnienie 2,5 MPa o śr. 80 mm. 2.5. Zawór kulowy odcinający na ciśnienie 2,5 MPa o śr. 25 mm.

# 3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania przyłącza centralnego ogrzewania: - sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,

- sprzęt mechaniczny,

- sprzęt i narzędzia spawalnicze,

- narzędzia do montażu rurociągów w systemie ZPU, - zagęszczarki mechaniczne,

- urządzenia pomiarowe.

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przyłącza centralnego ogrzewania.

# 5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

- oczyszczenie terenu pod budowę,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu otwartego

- ewentualne składowanie darniny,

- składowanie ziemi urodzajnej,

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   geodezyjnymi   takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

# 5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.

# 5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy wykonywać ręcznie.

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.

# 5.3. Podsypka

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

# 5.4. Roboty montażowe

Przyłącze centralnego ogrzewania wykonać z rur preizolowanych o śr. 80/160 mm. Rurociągi ułożyć w gotowym wykopie na gł. zgodnej z dokumentacją projektową.

# 5.5. Obsypka

Po ułożeniu rurociągów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 10 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

# 5.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem bez kamieni warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować lub wywieźć poza teren budowy.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1. Przyłącze centralnego ogrzewania:

- sprawdzenie zagęszczenia podsypki i równości dna wykopu,

- sprawdzenie ułożenia przewodów preizolowanych,

- sprawdzenie połączeń rur,

- sprawdzenie szczelności rurociągów,

- sprawdzenie ciągłości przewodów sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie izolacji w miejscu łączenia przewodów,

- sprawdzenie zagęszczenia obsypki i zasypki wykopu.

# 7.  ODBiÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

# 8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Poradnik techniczny ZPU - instrukcja producenta.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# SST. 45.33.22.00-5

# INSTALACJA WEWNĘTRZNA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

# 1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

# 1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji:

- ułożenie przewodów z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-742000:1998 (podwieszenie pod stropem) ,

- ułożenie przewodów z rur stalowych ocynkowanych na ścianie budynku,

- ułożenie przewodów z rur PP PN 20 dla wody zimnej i PN20 Stabi dla wody ciepłej i cyrkulacji,

- podłączenie przyborów,

- próby szczelności instalacji wodociągowej,

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,

- malowanie rur stalowych,

- zaizolowanie przewodów otuliną z pianki Thermaflex.

# 2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

  - Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 gwintowane dn  32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 100mm

  - Rura PP PN 20 Stabi śr. 16/2,7mm; 20/3,4mm; 25/4,2mm; 32/5,4mm; 40/6,7mm; 50/8,4mm; 63/10,5mm; 75/12,5mm.

  - Rura PP PN 20 śr. 16/2,7mm; 20/3,4mm; 25/4,2mm; 32/5,4mm; 40/6,7mm; 50/8,4mm; 63/10,5mm; 75/12,5mm.

  - Rura stalowa zabezpieczona powłoką asfaltową śr. 219, 1/5,6mm;

  - Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw.

  - Zawory kulowe gwintowane wodociągowe śr. 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 100mm

  - Zawory kulowe kątowe do baterii

  - Zawory spłukujące do pisuarów śr. 15mm

  - Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe

  - Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe dla niepełnosprawnych

  - Baterie zlewozmywakowe ścienne - standard

  - Baterie natryskowe mieszające z zaworem czasowym

  - Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych

  - Zawory kulowe czerpalne śr. 15mm

  - Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża

  - Hydranty p.poż śr. 25mm - komplet z zaworem, szafką i wężem 30mm; HW-25W-30

  - Termostatyczne zawory regulacyjne Akombi4 firmy Honeywell śr. 15mm, 20mm, 25mm.

  - Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 9mm dla rur o śr.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 75mm, 100mm.

  - Izolacje rur wody ciepłej - otulina Thermaflex gr. 20mm dla rur o śr.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm.

  - Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 25mm dla rur o śr.: 75mm,

# Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

# Składowanie materiałów

Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta.

# 3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów

- pompa do prób hydraulicznych,

- rusztowanie lekkie przesuwane,

- pomosty drewniane,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRTI INSTAL

# 5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej:

wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w stropach

# 5.2. Roboty montażowe instalacji wodociągowej

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego, tj. z rur stalowych ocynkowanych i polipropylenowych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez granice stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową przegrody przez którą przechodzą - przejścia wypełnić pianką termokurczliwą posiadającą atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Rury polipropylenowe w posadzkach układać w rurach osłonowych Peszla. Przewody prowadzone w piwnicy i w stropie podwieszonym oraz piony należy zaizolować pianką polietylenową Thermaflex.

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

# 5.3. Zabezpieczenie przed korozją

Przewody wodociągowe ocynkowane zabezpieczyć przed korozją przez malowanie powłoką dwuwarstwową

# 6. KONTROLA JAKOŚCI

# 6.1. Instalacja wodociągowa

- sprawdzenie jakości urządzeń

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie wydajności hydrantów

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających

# 6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

# 7.0 ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

# 8.0 PRZEPISY ZAWIĄZANE

# 8.1 Normy:

PN-76/88601/01 		Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03	Własności mechaniczne zaworów kulowych

PN-92/B-01706 		Instalacje wodociągowe. Wymagania w

projektowaniu

PN-H-74200:1998 	Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519		Próba szczelności

PN-92/B-01707 		Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe.

Wymagania w projektowaniu

PN-78/B-12630 		Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania

i badania

# 8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemysłowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno - sanitarnego.

# 8.3. "Warunki techni. wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydane przez COBRTI INSTAL

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# SST. 45.23.24.10-9

# INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynkach:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

# 1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres robót wchodzą:

1.2.1.  kanalizacja sanitarna

    - kanalizacja technologiczna z gastronomii

    - kanalizacja technologiczna wody basenowej

    - kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji:

- ułożenie poziomów kanalizacyjnych

- ułożenie pionów kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu

- ułożenie pionów deszczowych z zamontowaniem wpustów dachowych

- montaż przyborów sanitarnych i technologicznych

- podłączenie przyborów do kanalizacji

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji

# 2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. 	Materiały dotyczące instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U o śr. 40,50,75,110,160mm, kształtki do rur j.w.

2.1.2. Rury ciśnieniowe  PCV o śr. 110, 160mm i kształtki do rur j.w.

2.1.3. Rury kanalizacyjna z PCV kl. S o śr. 160, 200, 250 i kształtki do rur j.w.

2.1.4.  Rury wywiewna z PCV śr. 160/110mm

2.1.5.  Rury wywiewna z PCV śr. 110/75mm

2.1.6.  Zawór napowietrzający PCV śr. 50mm

2.1.7 Czyszczaki kanalizacyjne z PCV śr. 160mm, 110mm, 75mm, 50mm.

2.1.8 Rurociągi z HDPE klejone o śr. 160mm,90mm,75mm,50mm, 40mm i 32mm, kształtki z HDPE do rur j.w.

2.1.9 Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100mm

2.1.10.  Wpusty podłogowe z pompą Minilift - KESSEL

2.1.11.  Urządzenie pompujące Kessel-WC-fordersystem.

2.1.12.  Urządzenie pompujące  Wilo DrainLift M2.

2.1.13.  Wpusty ściekowe z tworzywa szt. o śr. 75mm z rusztem ze stali nierdzewnej

2.1.14   Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100mm z rusztem ze stali

nierdzewnej

    - Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50mm z rusztem ze stali nierdzewnej

    - Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z odpływem śr. 100mm i z wyjmowanym syfonem firmy Noccor.

2.1.17     Rury ochronne stalowe o śr. nominalnej 110mm,160mm,200mm. 250mm

300mm

2.1.18     Masa uszczelniająca CP-611A - HIL TI

2.1.19    Tuleje ogniochronne - HIL TI

2.1.20    Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym

2.1.21    Umywalki porcelanowe "UN" dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym

2.1.22    Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

2.1.23    Miska ustępowa dla niepełnosprawnych

2.1.24    Zlewy dwukomorowe ze stali nierdzewnej.

2.1.25    Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej "ZO" i "ZT"

2.1.26.   Wanna bezodpływowa V=120 I z kamionki kwasoodpornej – Marywil

2.1.27.   Izolacja pionów deszczowych – pianka PE.

2.1.28.   Wpusty deszczowe Dallmer.

    - Zasuwa burzowa śr.160mm.

    - Pisuary pojedyncze (ze schowanym syfonem) i zaworem spłukującym

    - Miski ustępowe typu wiszącego montowane na stelażach.

    - Wanny nogowe np. firmy Keramag

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Składowanie materiałów

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura. musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia należy składować w zamykanych magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.

# 3. SPRZĘT

# 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji

- roboty ziemne należy wykonywać ręcznie

- piłki elektryczne tarczowe

- ubijaki mechaniczne

- narzędzia monterskie

- lekkie rusztowania

- pomosty drewniane

# 4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być

przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

# 5.0. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemysłowe.

# 5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku

- ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń

- ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych

# 5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzką należy układać na podsypce z piasku grubości 10 cm.

Piony z PCV należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony należy wyprowadzić pod stropodach i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej próbie szczelności należy wykopy zasypać gruntem bez kamieni i odpadków z materiałów budowlanych.

Zasypkę przeprowadzić warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem ręcznym ubijakiem.

# 6.0. KONTROLA JAKOŚCI

# 6.1. Instalacja kanalizacji

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadków przewodów

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń

- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych

# 6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:

- pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości

- podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

# 7.0. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

# 8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

# 8.1. Normy

PN-76/88601/01 	Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 	Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 	Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89205 	Rury z PCV

PN-78/B-12630 	Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/C-89203 	Kształtki z PVC.

PN-74/C-89200 	Rury z PVC

# 8.2. Katalogi

Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog osprzętu instalcyjno - sanitarnego.

katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny

# 8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.33.30.00-0

Przyłącze gazu

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza gazowego.

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2.  Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych i montażowych sieci gazowej i wykonania niżej wymienionych robót :

- Budowa części przyłącza gazowego średnioprężnego.

- Likwidacja części istniejącego przyłącza gazowego.

Płatność za metr bieżący przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy:

- wykonać odcinek przyłącza gazowego śr. 32mm z rur stalowych o długości 8,6 m.

- zlikwidować odcinek przyłącza gazowego śr. 32mm z rur stalowych o długości 8,2m.

Cena sieci gazowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze wytyczenie trasy gazociągu.

- dostarczenie materiałów.

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem.

- odwodnienie wykopu.

- przygotowanie podłoża.

- ułożenie przewodów.

- ułożenie rur ochronnych wraz z kolumnami wydmuchowymi.

- włączenie do istniejącej sieci gazowej.

- badanie szczelności przewodów gazowych, rur ochronnych.

- wykonanie izolacji rur, przyłączeń, kształtek, armatury.

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- oznakowanie gazociągu.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej.

1.3.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi, Zakładowymi i  Branżowymi Normami oraz definicjami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do budowy sieci gazowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umowny warunkom.

Dla rur stalowych powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wg ZN-G-3101, wraz z oceną sprawdzenia szczelności.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci gazowej wg zasad niniejszej ST są:

- rury przewodowe stalowe ZN-G-3101: 1996.

- rury  ochronne stalowe PN-H-74221/1994.

- rury wydmuchowe stalowe PN-H- 74221/1994.

- łuki stalowe gięte kołowe rodzaj B wg  BN-85/8976-49;

2.1.  Składowanie.

Rury należy układać posegregowane wg średnic na suchym i wyrównanym terenie pod wiatą. W porze zimowej powinny być składowane na podkładach drewnianych. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 2m.

W wyjątkowych przypadkach, na krótkotrwałych budowach / około 1 miesiąca / dopuszcza się składowanie rur bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Rury o powłokach chronionych przed korozją, składowane na wolnym powietrzu, należy pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Przy układaniu rur jednej na drugą należy przekładać poszczególne warstwy łatami drewnianymi.

3. SPRZĘT.

Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający skrzywienie czy też innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Przy ładowaniu i przewozie rur na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Przy wyładunku rur o powłokach chroniących przed korozją nie należy nakładać na nie łańcuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie należy używać drągów żelaznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana sieć gazowa.

5.1.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i
BN-72/8932-01.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci gazowej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniające ich eksploatacje. Wykopy wykonać wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych.

Rozkładanie wykopu ciągłego odbywa się przez ułożenie bali drewnianych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych odległościach, stanowiących szerokość wyrobiska wykopu.

Szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa o co najmniej 0,4m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od 0,5m. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50% większa od szerokości dna na odcinkach prostych. Struktury gruntu dna wykopu nie należy naruszyć na głębokości większej niż 0,2m i na odcinkach dłuższych niż 3m.

W gruntach kamienistych lub skalistych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę wyrównawczą grubości 15cm z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i resztek roślin. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wynosi +/- 5cm.

W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m, a na noc oświetlony światłami drogowymi.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.2.2. Zasypka i zagęszczanie gruntu.

Gazociągi ułożone w wykopie powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud, kamieni i resztek roślinnych do wysokości co najmniej 0,2m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.

Dalsza zasypka wykopu powinna być przeprowadzona warstwami 0,1 – 0,2m z równoczesnym zagęszczeniem zasypki zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normie BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

5.3.  Roboty instalacyjno-montażowe.

5.3.1. Wymagania ogólne.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu gazowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu , jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

5.3.2. Montaż przewodów.

Do spawania gazociągów należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym. Nie dopuszcza się spawania gazowego w gazociągach. Spoiny podłużne sąsiadujące ze sobą odcinków rur ze szwem powinny być przesunięte wzglądem siebie o co najmniej ¼ obwodu rury. Odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą spoinami obwodowymi dla prostych odcinków rurociągu nie powinny być mniejsze niż obie średnice nominalne rur. W miejscach ułożenia spoin podłużnych  lub obwodowych oraz odległości od nich mniejszej niż ¼ obwodu dla spoin podłużnych i dwie średnice nominalne dla spoin obwodowych nie dopuszcza się wcinania otworów i wspawanie króćców.

Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i wybrzuszeń itp wad.

Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów.

Spawacze wykonujący złącze spawane powinno mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.

Technologia oraz  materiały użyte do łączenia rur przy wykonaniu gazociągów powinny zapewnić wytrzymałość połączeń, równą co najmniej wytrzymałości rur. Połączenia rur, niezależnie od wielkości ciśnienia normalnego gazociągów, powinny podlegać oględzinom zewnętrznym dla stwierdzenia czy kształty i wymiary połączeń są właściwe i nie zawierają wad dostrzegalnych gołym okiem.

Po zakończeniu prac spawalniczych należy wykonać czyszczenie gazociągu zgodnie z PN 90/M-34503.

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem gazociągu w wykopach powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza, uszkodzeń powłok izolujących oraz występowanie nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów rurowych.

Kontrolę jakości wykonać wg PN-75/B-06250. Kontrolę wymiarów dokonać z dokładnością 10mm.

Elementy stalowe naziemne po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97051 pomalować należy 2x farbą olejną ogólnego stosowania koloru żółtego.

Uszczelnienie końcówek rur ochronnych należy wykonać ze pianką poliuretanową.

Łączenie czołowe należy wykonywać zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z dostawca gazu kartą technologiczną. Nie dopuszcza się stosowania kształtek poza wyszczególnionymi w karcie. Zgrzewarka wykorzystywana w procesie łączenia winna posiadać aktualne zaświadczenie o jej kalibracji.

Zabrania się prowadzenia robót w temperaturach otoczenia niższych niż –5 oC i wyższych niż +30 oC oraz przy mglistej lub deszczowej pogodzie o dużym zawilgoceniu powietrza. W celu osłony przed wiatrem stosować namioty montażowe.

Gazociąg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055) oraz zgodnie z norma BN-81/8976-47  - „Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania.”

5.3.3. Próba szczelności.

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-90/M-34503. Do badań należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac spawalniczych. Badanie wstępne szczelności złączy spawanych przeprowadzić przed opuszczeniem rurociągu do wykopu.

Przed rozpoczęciem prób rurociąg należy od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń. Oczyszczenie wnętrza podziemnych rurociągów należy wykonać po ułożeniu w wykopie i zasypaniu, z wyjątkiem miejsc montowania armatury, zamknięć końców odcinków próbnych oraz miejsc złączy spawanych łączących odcinki po sprawdzeniu szczelności wstępnych. Miejsca odsłonięte rurociągów należy zabezpieczyć przed działaniem słońca i mrozu. Próbę szczelności przeprowadzić stosując wyłącznie gazowe czynniki próbne. Rurociągi, na których wykonywana jest próba szczelności, powinny być w sposób wyrażny oznakowane w terenie za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych zabraniających zbliżeniu się do rurociągów osobom postronnym.

Komisję do sprawdzenia próby szczelności powołuje Kierownik Projektu. Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokołu.

Protokół z komisyjnego przeprowadzenia próby szczelności rurociągów powinien zawierać:

a). datę sporządzenia protokołu,

b). nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,

c). nazwę obiektu gazowniczego,

d). nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby,

e). nazwę inwestora rurociągu,

f). nazwę instytucji użytkującej rurociągi po przyjęciu do eksploatacji,

g). rodzaj czynnika użytego do próby,

h). ciśnienie prób,

i). czas trwania próby,

j). spadek ciśnienia,

k). zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie trwania prób,

l). ujawnione uszkodzenie i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,

ł). wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego ciśnienia roboczego.

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i Kierownika Projektu stwierdzającego zgodność wykonawstwa rurociągu z Dokumentacją projektową oraz przygotowanie do prób zgodnie z wymaganiami normy.

Długość i objętość odcinka próbnego nie jest ograniczona i zależy tylko od warunków lokalnych oraz wydajności urządzeń napełniających. Czynnikiem próbnym może być gaz ziemny, powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. Przy zastosowaniu gazu ziemnego, jako czynnika próbnego, powinny być zastosowane środki nawadniające.

Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu powinno odbywać się płynnie bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia badania szczelności, które powinno wynosić 0,4 MPa. Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24 h.

Rurociąg należy uznać za szczelny jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym przyrządu rejestrującego zmienność ciśnienia oraz spełniony jest warunek, że rzeczywisty względny spadek ciśnienia jest mniejszy od dopuszczalnego względnego spadku ciśnienia.

5.3.4. Znakowanie gazociągu.

40cm nad rurą przewodową należy układać taśmę znakującą z polietylenu szerokości min. 20cm w kolorze żółtym.

Naziemne oznakowanie trasy i uzbrojenia przyłącza wykonać słupkami znacznikowymi betonowymi i tabliczkami. Słupki należy lokalizować w punktach charakterystycznych trasy, jednak w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu kołowego i pieszych. Tabliczki umieszczać na stałych obiektach zabudowy (ściany budynków, stałe płoty, słupy) w odległości nie większej niż 10m od przewodu gazowego.

Tablice należy przymocować w położeniu pionowym na wysokości 1,8 do2,4m do ścian budynków, stałych ogrodzeń, słupów oraz innych trwałych obiektów znajdujących się w pobliżu znakowanego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości wykonania robót budowy sieci gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a) zgodności z Dokumentacją Projektową.

b) wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy,      zabezpieczenie wykopów przez zalaniem woda z opadów  atmosferycznych,

zachowanie      warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli

napotkanych w      obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c) podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi      nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,

jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada      wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi      warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-     03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę

Dokumentacji      Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi

Projektu.

d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu,

zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,      skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w      miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.

f) badania nasypu stałego sprowadza się do badania  zagęszczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

g). badanie materiałów użytych do budowy gazociągu następuje przez porównanie ich

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na      podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub

warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

h) sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia gazociągu zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

i)  wykonanie izolacji połączeń, kształtek, armatury.

j)  wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru, sprawdzenie części

izolacji i szczelności.

k) szczelności połączeń spawanych gazociągu zgodnie z punktem .5.3.3.

wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty      gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały

spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest metr (m) sieci gazowej dla każdej średnicy i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek. Wykopy i zasypanie w m3, rury ochronne w metrach bieżących długości rury, uszczelnienie końców rur ochronnych w sztukach, armatura w sztukach, izolacja połączeń i kształtek w sztukach, wykonanie niezbędnych łuków, trójników w sztukach, badania szczelności za metr bieżący badanego odcinka gazociągu dla danej średnicy.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1.  Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania robót.

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.0.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do dziennika budowy.

7.2.  Odbiór końcowy robót.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci gazowej.

- specyfikacje dostawy rur lub atesty.

- dziennik robót spawalniczych i kontroli robót.

- dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile były oddzielnie prowadzone).

- protokoły ze sprawdzenia stanu powłok izolacyjnych.

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia gazociągu.

- protokoły z zasypania gazociągu.

- protokoły z oczyszczania lub osuszania gazociągów.

- protokoły ze sprawdzenia szczelności połączeń spawanych gazociągów.

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności gazociągu.

- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

- zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów  użytych do prób.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej.

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek.

Aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokóle zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.1.  Normy.

PN-75/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole podziały i opis gruntu”.

PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/b-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze”.

PN-80/H-742190 – „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”.

ZN-G-3101 – „Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych”.

PN-87/H-74731 – „Kołnierze okrągłe płaskie do przyspawania na ciśnienie nominalne od 0,25 – 1,6 MPa.

PN-70/H-97051 – „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”.

PN-90/M-34503 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów gazu”.

PN-87/M-69000/03 – „Spawalnictwo. Ponad podstawowy egzamin spawacza”.

PN-87/M- 69000/04 – „Spawalnictwo. Egzamin spawacza operatora”.

PN-87/M-69008 – „Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawalniczych”.

PN-87/M-69009 – „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze Podział”.

PN-87/M-69772 – „Spawalnictwo. Klasyfikacja na podstawie radiogramów”.

PN-82/M-74001 – „Armatura przemysłowa. Wymagania i badania”.

PN-85/M-74081 – „Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych”.

PN-87/M-34501 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi, wymagania”.

BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania gruntu”.

BN-77/8931-12 – „Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu”.

BN-72/8932-01 – „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

ZN-G-3001– „Oznakowanie tras gazociągu. Wymogi ogólne

ZN-G-3002 - Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-G-3003 – Słupki oznacznikowe i oznacznikowo-pomiarowe. Wymagania i badania

ZN-G-3004 -  Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

BN-71/8976-36 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Spawane trójniki rurowe”.

BN-85/8976-49 – „Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania”.

BN-81/8976-47 – „Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania”.

Pozostałe przepisy.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972).

Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 09.05.1989 (Dz. Urz. Min. Przem. Nr 4 z 1989).

Rozporządzenie MG i E z dnia 09.05.1970r. w sprawie bhp w zakładach energetycznych, oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. (Dz. U. Nr 11 1970, poz. 125 i Dz. U. Nr12 1974 poz. 72)

Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych. (PIGPE – Zespół Elektroenergetyki, Warszawa 1972r. wyd. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA”.

Wytycznych w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. (PIGE – Zespół Elektroenergetyki, wyd. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA” Warszawa 1972r.

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686 z 1995)

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia (MP nr59 poz. 567 z 1997r.).

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.33.12.10-1

Instalacja wentylacji mechanicznej

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej

Dla obiektów  przewiduje się ciągłą pracę wentylacji mechanicznej z tym, że dla okresu nocnego i przy niedziałającym obiekcie centrale wentylacyjne winny pracować na I biegu.

1.2.2. Wykonać należy następujące systemy wentylacyjne:

1.2.2.1. System I

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z osuszaniem powietrza, dodatkowo spełniająca rolę ogrzewania powietrznego w zimie dla hali basenowej,

- wyciąg znad basenu zjeżdżalni W1A,

- wyciąg z wieży zjeżdżalni W1B.

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej jest przejęcie i

odprowadzenie tworzącej się na powierzchni basenu pary wodnej oraz zapobieganie wykraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród budowlanych. Poza osuszaniem powietrza w okresie zimy doprowadzane powietrze będzie pełnić rolę ogrzewania powietrznego. Zakłada się temperaturę powietrza w hali basenu 30°C i wilgotność względną 55%. Dla utrzymania założonych parametrów powietrza wentylacyjnego wbudować należy centralę wentylacyjną wyposażoną we własną automatykę. Projekt przewiduje centralę wg następującej konfiguracji:

- sekcja pompy ciepła,

- sekcja wentylatorów 2-·bjegowych z sygnalizacją braku przepływu,

- sekcja wymiennika krzyżowego,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą cyrkulacyjną,

- sekcja mieszana,

- sekcja filtrów nawiewu EU5,

- sekcja filtrów wyciągu EU3,

- tablica sterownicza z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem.

W centrali wentylacyjnej zaprojektowano maksymalny odzysk ciepła poprzez recyrkulację, wymiennik krzyżowy oraz pompę ciepła. Nagrzewnica wodna działa jako szczytowa pokrywając zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie.

Główny nawiew powietrza zapewniony jest od dołu kratkami szczelinowymi taśmowymi oraz nawiewnikami podokiennymi, na pasy okien. Dla wieży nawiew zapewniony jest dyszami dalekiego zasięgu.

Wyciąg powietrza następuje z góry hali i częściowo z dołu. Główne kanały wyciągowe prowadzone są po dachu hali.

1.2.2.2. System II

- instalacja wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym dla hallu wejściowego, korytarza, Sali internetowej i pomieszczeń biurowych.

Zadaniem projektowanej instalacji jest dostarczenie powietrza wentylacyjnego do ww. pomieszczeń, z jego ogrzaniem w zimie. System nawiewny N2 zapewnia jednocześnie nawiew na korytarz przy szatniach i natryskach basenowych, stanowiąc uzupełnienie powietrza dla natrysków i zabezpieczając przed przenikaniem wilgoci w inne części obiektu. Nawiew na korytarz odbywać się będzie poprzez zawory powietrzne nawiewne. Wyciąg powietrza z hallu w górnej części kratką z przepustnicą oraz w rejonie bufetu i szatni.

Nawiew do hali podokiennymi nawiewnikami szczelinowymi od podłogi i na okna na antresoli oraz dodatkowo w rejonie bufetu.

Wbudować należy centralę wentylacyjną typ GOLEM-G, wyposażoną w następujące sekcji:

- filtr kasetowy EU4 na nawiewie i wyciągu,

- krzyżowy wymiennik odzysku ciepła z by-passem,

- nagrzewnicę wodną,

- wentylatory 2-biegowe nawiewny i wyciągowy,

- przepustnice regulacyjne,

- króćce amortyzacyjne,

- własną ramę nośną.

1.2.2.3. System III

- instalacja wentylacji mechanicznej dla szatni i natrysków basenu z dogrzewaniem powietrznym,

- dodatkowy, niezależny wyciąg z WC.

Zadaniem projektowanej instalacji jest dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń, odprowadzenie pary wodnej oraz utrzymanie optymalnej temperatury. Zakłada się niewielkie podciśnienie powietrza w pomieszczeniach natrysków. Nawiew i wyciąg powietrza projektuje się zaworami nawiewnymi i wyciągowymi. Projektuje się niezależny wyciąg powietrza ze wszystkich pomieszczeń WC - system W3A.

System N3W3 wyposażyć w centralę wentylacyjną typu GOLEM-G z wyposażeniem jak centrali N2W2. Wymagane jest wykonanie specjalne ze względu na dużą wilgotność pomieszczeń.

1.2.2.4. System IV

- instalacja wentylacji mechanicznej z dogrzewaniem powietrznym dla zespołu odnowy biologicznej.

Dla zespołu pomieszczeń odnowy biologicznej wykonać należy system wentylacji mechanicznej z dodatkowym dogrzewaniem powietrznym. Do nawiewu i wyciągu powietrza zastosować nawiewniki wirowo-cylindryczne i zawory powietrzne. Pomieszczenia sauny, łaźni i solaria posiadają własne systemy wyciągów mechanicznych zbilansowane z ogólną ilością powietrza.

Wbudować należy centralę wentylacyjną wyposażoną jak centrala dla systemu N II.

1.2.2.5. System V

- instalacja wentylacji mechanicznej dla zespołu pomieszczeń personelu, na parterze i w piwnicy,

- niezależny wyciąg z WC.

Pomieszczenie personelu oraz obsługi technicznej obiektu wyposażyć należy w niezależny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej działającej w sposób ciągły. Zastosować należy centralę nawiewno-wyciągową podwieszoną z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą elektryczną zlokalizowaną w stropie podwieszonym w korytarzu. Zastosować centralę typu HERMES-APX.

Z pomieszczeń WC wyciągać zużyte powietrze wentylatorem kanałowym.

Nawiew i wyciąg powietrza wykonać zaworami powietrznymi.

1.2.2.6. System VI

- wentylacja wyciągowa pomieszczeń technologicznych w piwnicy.

W piwnicy zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową dla następujących pomieszczeń technologicznych:

- magazyn podchlorynu,

- magazyn kwasu,

- magazyny,

- węzeł cieplny,

- podbasenie.

Dla magazynu podchlorynu i magazynu kwasu wykonać ciągłą wentylację mechaniczną wyciągową. Ze względu na agresywność środowiska kanały i kratki wykonać z PCV.

Na przejściach kanałów wentylacyjnych systemów przez ściany pomieszczeń zamontować klapy ppoż. EI 120 oraz obudować pożarowo kanały tych systemów przechodzące przez wentylatornię na parterze w EI 120

1.2.2.7. Wentylatornia, czerpnia i wyrzutnia

Wentylatornia główna zlokalizowana jest na poziomie parteru.

Zaprojektowano wspólną czerpnię ścienną 3000x1500 mm dla systemów N1W1 ÷ N4W4 i podwójną komorę kurzową oraz jedną wspólną wyrzutnię powietrza w "ogonie" wieży.

Ze względu na zaprojektowanie jednej wspólnej wyrzutni oraz wspólnego kanału wyrzutowego jak również dla zapobieżenia cofaniu się powietrza i zapachów przy niepracującym systemie wyciągowym, należy każdy system wyciągowy (W2 ÷ W4) wyposażyć dodatkowo w przepustnicę z siłownikiem, zamontowaną na stronie tłocznej wentylatora wyciągowego. Przepustnica będzie się zamykać w przypadku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne, typ A/I:

- o obwodzie do 1000 mm,

- o obwodzie do 1400 mm,

- o obwodzie do 1800 mm,

- o obwodzie do 4400 mm,

- o obwodzie do 8000 mm.

2.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ B/I:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 315 mm,

- o średnicy do 630 mm.

2.3. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów:

- o obwodzie do 800 mm 200x200 mm,

- o obwodzie do 1200 mm 160x400 mm; 200x250 mm;200x400 mm; 250x250 mm; 250x315 mm,

- o obwodzie do 1600 mm 400x315 mm,

- o obwodzie do 2000 mm 630x250 mm,

- 315x1800 mm.

2.4. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów:

- o średnicy do 100 mm śr. 80 mm; śr. 100 mm,

- o średnicy do 200 mm śr. 125 mm; 160 mm; śr. 200 mm; 250 mm,

- o średnicy 315 mm.

2.5. Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 500 x   x 630 mm; 900 x 1000 mm.

2.6. Klapy ppoż. kołowe, typ El 120 o śr. 100 mm; 160 mm; 200 mm.

2.7. Tłumiki akustyczne 450x250/1500 mm; 450x250/1750 mm; 450x400/1500 mm; 450x400/1750 mm; 450x400/2000 mm; 600x250/2000 mm; 600x600/750 mm; 600x600/1250 mm; 600x600/2000 mm (3 szt.); 600x750/750 mm; 600x750/1250 mm; 900x500/1500 mm; 900x1000/1250 mm; 900x600/2000 mm; 1800x1250/2000 mm; 2400x1500/2000 mm; 1800x800/1500 mm.

2.8. Tłumiki akustyczne rurowe śr. 160/1550 mm; śr. 160/1050 mm.

2.9. Kanały elastyczne o przekroju kołowym śr. 80 mm; śr. 100 mm;    śr. 125 mm; śr. 160 mm; śr. 180 mm; śr. 200 mm - flex izolowany.

2.10. Kratki wentylacyjne 160x250 mm; 200x200 mm; 200x400 mm; 250x315 mm; 200x250 mm; 250x500 mm; 200x500 mm; 250x630 mm; 400x500 mm; 400x630 mm; 550x800 mm.

2.11. Kratki wentylacyjne taśmowe 3010x125 mm.

2.12. Dysze nawiewne, typ OK dn 50 mm dalekiego zasięgu.

2.13. Nawiewniki podokienne, typ NPS 1=1560 liniowy, szczelina 6 mm 2x króciec wlotowy śr. 80 mm.

2.14. Nawiewniki podokienne, typ NPS 1=1560 liniowy, szczelina 6 mm 2x króciec wlotowy śr. 100 mm.

2.15. Zawór powietrzny wywiewny typu KK śr. 100 mm; śr. 160 mm;    śr. 200 mm. 2.16. Zawór powietrzny nawiewny typu KE śr. 125 mm;     śr. 160 mm; śr. 200 mm.

2.16. Czerpnie ścienne prostokątne, typ A 500x400 mm; 600x600 mm; 3000x1500 mm.

2.17. Drzwi powietrzno-szczelne 630x1600 mm.

2.18. Żaluzje akustyczne ścienne prostokątne, typ A 1000x1000 mm.

2.19. Króćce amortyzacyjne elastyczne 1800x900 mm.

2.20. Króćce amortyzacyjne elastyczne o przekroju kołowym śr. 200 mm; śr. 250 mm; śr. 315 mm.

2.21. Podstawa dachowa stalowa w układach kanałowych prostokątna, typ A 400x400/800 mm.

2.22. Wyrzutnia dachowa prostokątna, typ B/II 400x400/800 mm.

2.23. Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II śr. 160 mm.

2.24. Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 160 mm.

2.25. Izolacja kanałów wentylacyjnych płytami z armaflexu o gr. 10 mm; 20 mm; 25 mm.

2.26. Centrala klimatyzacyjna SYSTEM I,  Vn=1450 m3/h; dpn=350 Pa; VW = 1350 m3/h; dpn = 350 Pa, z automatyką.

2.27. Centrala klimatyzacyjna SYSTEM II, Vn=4200 m3/h; dpn=350 Pa; Vw = 3100 m3/h; dpn = 400 Pa, z automatyką.

2.28. Centrala klimatyzacyjna SYSTEM III, Vn=3350 m3/h; dpn=350 Pa; Vw = 3950 m3/h; dpn = 450 Pa, z automatyką.

2.29. Centrala klimatyzacyjna SYSTEM II, Vn=5200 m3/h; dpn=400 Pa; Vw = 3850 m3/h; dpn = 350 Pa, z automatyką.

2.30. Centrala klimatyzacyjna SYSTEM I, z automatyką.

2.31. Wentylatory kanałowe VENT-160B; VENT-250B; VENT-315L,   VENT-315B.

2.32. Wentylator osiowy COMPACT-TCFB/2-250.

2.33. Wentylator łazienkowy DECOR 300 PLUS.

2.34. Układ blokowy systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury dla central N1/W1,N2/W2 ÷ N5/W5.

2.35. Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulacyjny centrala.

2.36. Nawiewniki wirowo-cylindryczne, typ NWC o śr. 250 mm ze skrzynką przyłączną.

2.37. Wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A 800x315 mm.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji

- narzędzia monterskie,

- szlifierka kątowa,

- wiertarka zwykła,

- rusztowanie przesuwane lekkie,

- podnośnik.

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji itp. Na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano ­montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1. Roboty przygotowawcze Instalacja wentylacji

- zamontowanie czerpni i wyrzutni,

- wyznaczenie miejsca na montaż central wentylacyjnych,

- montaż zawiesi dla kanałów wentylacyjnych i central.

5.2. Roboty montażowe instalacji wentylacji

Centrale wentylacyjne i pozostałe urządzenia należy montować zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastąpić montaż kanałów wentylacyjnych oraz montaż przepustnic i kratek. W dalszej kolejności winien nastąpić montaż kanałów giętkich. Ostatnią czynnością montażową będzie montaż nawiewników i wywiewników.

5.3. Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie płytami z armaflexu o gr. 10 mm; 20 mm; 25 mm .

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kontrola techniczna

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń,

- sprawdzenie wykonania połączeń - połączenia kołnierzowe z kanałami,

- wentylacyjnymi i urządzeniami powinny być szczelne,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad,

- sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji.

6.2. Próby szczelności

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy dokonać regulacji oraz pomiarów nawiewanego i wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewników i przepustnic regulacyjnych.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez wykonawcę robót Protokół skuteczności wentylacji.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Katalogi

Katalog "Wymaganie techniczne" COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. – "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".

Katalogi produktów zastosowanych w instalacji.

8.2. Normy

PN- 67/B-03410: Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.

PN- 73/B-03431: Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN - N – 01307: Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonania pomiarów.

BN-69/8864-24: Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

BN-70/8865-05: Kanały i kształtki wentylacyjne.

BN-70/8865-04: Kanały i kształtki wentylacyjne.

BN-88/8865-04: Kanały i kształtki wentylacyjne.

BN-73/8962-08: Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33: Czernie ścienne powietrza.

BN-70/8865/31: Wyrzutnie ścienne.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.23.24.30-5

Technologia uzdatniania wody basenowej

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1. WSTĘP

1 .1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1. Wykonanie systemu uzdatniania i cyrkulacji wody dla basenu pływackiego -

NW-1.

1.2.2. Wykonanie systemu uzdatniania i cyrkulacji wody dla basenu rekreacyjnego,

basenu Whirlpool i basenu-lądowiska zjeżdżalni - NW-2.

1.2.3. Wykonanie systemu uzdatniania i cyrkulacji wody dla basenu schładzającego

po saunie - NW-3.

Technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu pływackiego i basenu

rekreacyjnego:

- Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody odbywa się w obiegu zamkniętym. Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu gÓrnym przelewem na krawędziach basenu w sposÓb grawitacyjny z przerwą powietrzną, do zbiornika przelewowego, do ktÓrego dodawana jest bezpośrednio woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne. Ze zbiornika przelewowego woda przepływa do filtra gdzie przechodzi przez warstwę filtracyjną z ziemi okrzemkowej pod wpływem podciśnienia wytwarzanego przez pompy obiegowe. Przed wprowadzeniem wody do basenÓw podawany jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji. Woda podgrzana w wymiennikach ciepła i uzdatniona wprowadzana jest do basenu za pomocą dysz dennych. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH i Cb umieszczonych na przewodzie wody obiegowej.

- Filtracja przez filtr z ziemią okrzemkową Zadaniem filtracji jest eliminowanie z wody zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie.

- Uzupełnianie wodą wodociągową

Przewidziano możliwość automatycznego dodawania do wody obiegowej świeżej wody wodociągowej w ilości 30 dm3 na kąpiącego się.

- Odprowadzenie ścieków

Ścieki z płukania filtrów i bieżącej eksploatacji odprowadzone zostają do kanalizacji sanitarnej.

- Podgrzewanie wody

Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą o stałych parametrach.

- Korekta pH

Jako środka korygującego - obniżającego pH - przewiduje się użycie 10-30% roztworu kwasu siarkowego.

- Chlorowanie wody

Jako środka chlorującego przewiduje się użycie podchlorynu sodu NaOCI.

- Układ sterowania i pomiarów

Przewiduje się wyposażenie instalacji w układ sterowania i pomiarów dozorujący w sposób ciągły proces uzdatniania wody basenowej.

Technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu schładzającego:

- Uzdatnianie wody

Proces uzdatniania rozpoczyna się od przewałowania wody obiegowej z rynien przelewowych basenu do zbiornika retencyjnego ZP3 skąd woda jest zasysana przez pompę obiegową P3 wyposażoną w łapacz włókien.

- Filtracja

Filtracja właściwa odbywa się na filtrze z wypełnieniem piaskowo-żwirowym z hydroantracytem.

- Uzupełnianie wodą wodociągową

Ubytki wody uzupełnia się z sieci wodociągowej do zbiornika retencyjnego.

- Korekta pH

Jako środka korygującego - obniżającego pH - przewiduje się użycie 10-30% roztworu kwasu siarkowego.

- Chlorowanie wody

Jako środka chlorującego przewiduje się użycie podchlorynu sodu NaOCI.

- Koagulacja

W celu zwiększenia efektywności filtracji projektuje się dozowanie do instalacji środka koagulującego, którego zadaniem jest łączenie cząstek koloidalnych w kłaczki osiadające na złożu filtracyjnym. Jako środka do kpagulacji przewiduje się użycie roztworu siarczanu glinu. Koagulant będzie dozowany do instalacji bezpośrednio za pompą obiegową do rurociągu wody tłoczonej na filtr basenowy.

- Układ sterowania

Przewiduje się wyposażenie instalacji w układ sterowania i pomiarów dozorujący w sposób ciągły proces uzdatniania wody basenowej.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. 20mm; 25mm; 32mm; 50mm; 63mm;

75mm; gOmm; 110mm; 140mm; 160mm; 225mm; 315mm.

2.2. Kształtki PVC ciśnieniowe łączone na klej do rurociągów jak wyżej.

2.3. Zawory kulowe PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. 20mm; 25mm; 50mm; 63mm. 2.4. Klapy zwrotne o śr. 80mm; 200mm E8RO RSK.

2.5. Przepustnice zaporowa bezkołnierzowa E8RO o śr. 65mm; 80mm; 100mm;

125mm; 150mm; 200mm; 300mm.

2.6. Zawory elektromagnetyczne zaporowe 1".

2.7. Przepływomierze o śr. 80mm; 150mm; 200mm. 2.8. Wodomierz o śr. 50mm.

2.9. Spusty A-80-400/75 stal k o; A-100-400/75 stal k o. 2.10. Przepusty 8-100-200/50 stal k o.

2.11. Sondy chloru stal k o.

2.12. Kompensatory kołnierzowe DN125/dn140; DN200/dn225. 2.13. Zespoły filtracyjne Q=140m3/h; Q=200m3/h ComPac.

2.14. Filtr basenowy pionowy typ PU8L1C DINOTEC o parametrach: D=765mm,

Hc=2550mm, Q=14m3/h.

2.15. Zbiorniki przelewowe 300x140x130cm; 800x140x130cm. 2.16. Zbiornik przelewowy 1,5x1,Ox1,5m 8WT.

2.17. Pompy obiegowe typ 100-271/0754 GF HER80RNER; 125-250/1104 GF HER80RNER; UNI8LOCK 1,5/H32 WX HER80RNER; 100-270/0754 GF HER80RNER.

2.18. Wymienniki ciepła płytowe typ CT 210 GP 29 Cetetherm; CT 210 GP 41 Cetetherm. 2.19. Dozowniki podchlorynu sodu (komplet).

2.20. Dozowniki korektora pH (komplet).

2.21. Dozowniki koagulanta (komplet).

2.22. Szafa zasilająco-sterownicza dla technologii i rekreacji Z-AKP.

2.23. Wyposażenie basenu:

- dźwig dla niepełnosprawnych wraz z mocowaniem na obrzeżu niecki basenu, - liny torowe - komplet,

- liny nawrotne - komplet, - drabinki - komplet,

- słupki startowe,

- lina torowa, wersja treningowa - komplet,

- reflektory podwodne 2x75W (z trafo 230/12V), - reflektory podwodne 50W (z trafo 230/12V),

- bębny do nawijania lin torowych,

- ławeczki powietrzne - komplet,

- masaże karku - komplet,

- masaż boczny 6-dyszowy - komplet,

- masaże boczne 3-dyszowe - komplet,

- gejzer wodny 3-dyszowy - komplet,

- kaskada wodna - komplet,

- odkurzacz basenowy, typ WEDA B48010MC Envag; 230V, m=35kg, 650l/min,

- fotometr przenośny ALLCONTEST Ver S (z elektrodami: pH i redox, zestawem odczynników) prod. ALLDOS.

- Zjeżdżalnia wodna basenu otwartego szeroka, dł. 13 m, szer. 2.3 m, podest

- J.w. typu rynnowego dł. 33 m.

3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania instalacji uzdatniania wody basenowej:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- narzędzia do klejenia PCV klejem agresywnym,

- sprzęt ochrony osobistej (rękawice, maski),

- komplet narzędzi do prac spawalniczych,

- pompa do prób hydraulicznych,

- rusztowanie lekkie przesuwane,

- pomosty drewniane,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej.

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów technologicznych z PVC".

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów

- zamontowanie wsporników pod urządzenia

- ustawienie - montaż urządzeń technologicznych

5.2. Roboty montażowe

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją techniczną. Rurociągi należy układać na podporach (podwieszeniach) wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zbiorników przelewowych.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Instalacja technologii uzdatniania wody basenowej:

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monterów

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

6.2. Próby szczelności

Po zakończeniu montażu instalacji należy ją poddać próbie na ciśnienie według wskazań zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów technologicznych z PVC" (na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego).

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji technologii uzdatniania wody basenowej w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez wykonawcę robót Protokół rozruchu instalacji.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Próba szczelności

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

8.2. Katalogi:

- Katalogi armatury przemysłowej

- Katalog armatury zaporowej kulowej

- Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów technologicznych z PVC" Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.33.10.00-6

Instalacja węzła cieplnego

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji węzła cieplnego:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie węzła cieplnego.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1. Technologię i automatykę pięciofunkcyjnego węzła cieplnego równoległego, w tym wykonanie instalacji węzła:

- centralnego ogrzewania (co)

- ciepła technologicznego (ct)

- ciepła technologicznego dla Basenu pływalni (ct-Bp)

- ciepła technologicznego dla Basenu rekreacyjnego (ct-Br)

- ciepłej wody z zasobnikiem (cw).

1.2.2. Rozwiązanie techniczne

Należy wykonać kompaktowy węzeł pięciofunkcyjny firmy KOMPEX Ltd. w składzie:

- kompaktowy moduł podłączeniowy MKS-4

- trzyfunkcyjny moduł kompaktowy typu MKS-3a (dla co+ct+cw) zmodyfikowany celem podłączenia zasobników cw

- moduł basenowy z wymiennikami dla potrzeb basenów

1.2.2.1. Węzeł podłączeniowy

Zasilenie instalacji w ciepło z MSC wykonać za pośrednictwem węzła podłączeniowego śr. 114x4 (Dn 100), wg rys. nr 4, stanowiącego moduł podłączeniowy MKS-4.

1.2.2.2. Węzeł co

Wykonać należy węzeł wymiennikowy z wymiennikami płytowymi typu SL-34-14/53 firmy SONDEX. Obieg wody instalacyjnej zapewnią pompy GRUNOFOS typu MAGNA UPE-32-80 ; 1x230V - 2 szt., w tym 1 rezerwowa.

Zabezpieczenie węzła po stronie instalacyjnej zgodnie z PN-B-02414-1999, za pomocą pełnoskokowego zaworu bezpieczeństwa i naczynia bezpieczeństwa przeponowego typu Reflex 100N ; (dla max=5b).

1.2.2.3. Węzeł ct

Wykonać należy węzeł wymiennikowy z wymiennikami płytowymi typu SL 70¬80/210 firmy SONDEX. Obieg wody zapewnią pompy typu GRUNOFOS UPE 50-120F ; 1x230V - 2 szt., w tym 1 rezerwowa.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN-B-02414-1999, za pomocą pełnoskokowego zaworu bezpieczeństwa i naczynia bezpieczeństwa przeponowego typu Reflex 140N (dla Pmax=5b).

1.2.2.4. Węzeł ct-Bp i ct-Br 	.

Wykonać należy węzeł wymiennikowy z wymiennikami płytowymi firmy ELlMP:

- dla basenu pływackiego (Bp) wymiennik typu CT210GP29

- dla basenu rekreacyjnego wymiennik typu CT210GP41

1.2.2.5. Węzeł cw

Wykonać należy węzeł wymiennikowy jednostopniowy równoległy z zasobnikami i pompami cyrku lacyj no-ład ującym i. Zastosować wymiennik płytowy, skręcany typu S14-64/700 firmy SONDEX wyposażony w

- pompy cyrkulacyjno-ładujące UPS-50-120FB ; 3x400V - 2 szt., w tym 1 rezerwa

- zasobniki V=2x15001

Zabezpieczenie instalacji cw przed wzrostem ciśnienia i temperatury zgodnie z normą PN-76/B-02440, za pomocą regulatora temperatury i zaworu bezpieczeństwa.

1.2.3. W obrębie węzła cieplnego przewody wody sieciowej wykonać należy z rur stalowych czarnych, średnich bez szwu - według PN-80/H-74219, zaś przewody wody instalacyjnej z rur stalowych czarnych ze szwem - według PN-79/H-74244.

Przewody łączyć przez spawanie. Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, przewodowych średnich, zaś przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych średnich podwójnie ocynkowanych - według ZN-72/0640-01. Rury ocynkowane łączyć na gwint. Zastosować w instalacji zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe zgodnie z częścią rysunkową projektu. Wszystkie elementy metalowe węzła oczyścić z rdzy do II stopnia czystości, a następnie pomalować 2 razy emalią kreodurową tlenkową czerwoną o symbolu 7962-000-250 lub farbą krzemianowo­cynkową samoutwardzalną Korsil 92NaW o symbolu 7320-111-950 w kolorze szarym metalicznym. Roboty wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A. Izolację termiczną rurociągów w węźle wykonać z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych typu Steinonorm 310 z pianki poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii PCV.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Rury instalacyjne b/szwu dla ciepł. śr. 76,1/4,Omm; 114,3/4,5mm

2.2. Rury stalowe czarne śr. 21 ,3/2,6mm; 26,9/2,6mm; 33,7/3,2mm; 42,4/3,2mm; 60,3/3,6mm; 76,1/3,6mm; 88,9/4,Omm

2.3. Rury stalowe do cw podwójnie ocynk. śr. 32mm; 80m m

2.4. Łączniki, łuki, kołnierze, króćce do połączenia elementów instalacji.

2.5. Zawory kulowe gwintowane wodne śr. 15mm; 20mm; 32mm; 50mm; 80m m

2.6. Zawory kulowe z półśrubunkiem śr. 25mm; 32mm

2.7. Zawór zwrotny z żeliwa ciągliwego śr. 20mm

2.8. Manometr zwykły śr. 160mm typ 160-01 (komplet)

2.9. Termometry przemysłowe

2.10. Wodomierz skrzydełkowy WS-2,5 (woda gorąca)

2.11. Wodomierz skrzydełkowy WS-2,5 (woda zimna)

2.12. Konstrukcje wsporcze, uchwyty do rur, uszczelki do montażu instalacji

2.13. Rozdzielacze z rur stalowych b/szwu śr. 65mm wraz z króćcami

2.14. Rozdzielacze z rur stalowych b/szwu śr. 80mm wraz z króćcami

2.15. Reduktor ciśnienia RP226Dn20 Tmax. 80st.

2.16. Izolacja Steinonorm gr. 20mm dla rur śr. 25mm

2.17. Izolacja Steinonorm gr. 25mm dla rur śr. 32mm

2.18. Izolacja Steinonorm gr. 30m m dla rur śr. 50mm; 65mm; 80m m

2.19. Zawory odpowietrzające automatyczne śr. 15mm

2.20. Zawór motylkowy międzykołnierzowy śr. 65mm

2.21. Zbiornik ciśnieniowy N140 6b - Reflex

2.22. Zasobnik ciepłej wody 15001

2.23. Zbiornik ciśnieniowy N1 00 6b - Reflex

2.24. Zawór antyskażeniowy typ EA426 śr. 80mm

2.25. Wodomierz WS-15 śr. 50mm

2.26. Filtroodmulnik śr. 40mm

2.27. Filtroodmulnik śr. 65mm

2.28. Filtr 200 oczek śr. 80mm

2.29. Płyty z wełny mineralnej gr. 60mm - Isover

2.30. Kompaktowy węzeł cieplny MKS4 (v. 2,41) + MKS3 (v. 2,41) - obieg co + cw + ct + MKS (v. 2,41) - obieg basenowy + automatyka

3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- prasy ręczne do łączenia rur w systemie Wirsbo,

- zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów polipropylenowych,

- komplet narzędzi do prac spawalniczych,

- pompa do prób hydraulicznych,

- rusztowanie lekkie przesuwane,

- pomosty drewniane,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wyżej opisanych.

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych" cz. II - zeszyt instalacje grzewcze.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów

- zamontowanie wsporników pod urządzenia

- ustawienie - montaż urządzeń węzła cieplnego

5.2. Roboty montażowe

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją techniczną. Rurociągi stalowe czarne należy łączyć poprzez spawanie lub na kołnierze. Rurociągi ocynkowane łączyć za pomocą kształtek ocynkowanych.

W najniższych punktach zamontować kurki spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.

5.3. Izolacja termiczna

Izolację termiczną przewodów wykonać z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych typu Steinonorm 310 z pianki poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii PCV. Izolację wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Instalacja węzła cieplnego:

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

- kontrola wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłużeń cieplnych

6.2. Próby szczelności instalacji węzła cieplnego

Próby wykonać przed izolacją przewodów i regulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego. Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej OoC. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą.

Z przeprowadzonych prób szczelności węzła cieplnego należy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy:

PN/B-10400 		Urządzenia co w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN/B-10420 		Urządzenia co w budynkach. Wymagania techniczne i badania

przy odbiorze.

PN/B-34031 		Rurociągi wody gorącej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-90/8864-46 	Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8.2. Całość prac prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Cieplnych" Zeszyt Nr.8 COBRTI INSTAL sierpień 2003 r

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.33.11.00-7

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznych.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - CO

- wykonanie instalacji z jej wyposażeniem w grzejniki płytowe typu V i C, grzejniki drabinkowe oraz grzejniki z rur gładkich

Przewody główne (poziomy i piony) CO ' z rur wielowarstwowych wykonanych z polietylenu w technologii firmy UPONOR UNIPIPE lub WIRSBO. Grzejniki wyposażyć w zawory z nastawą wstępną i głowice termostatyczne. W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zaś zamontować zawory spustowe. Wszystkie grzejniki montowane poza pomieszczeniami administracyjnymi muszą posiadać powłokę lakierniczą o zwiększonej odporności (III).

- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego

Instalację ogrzewania podłogowego należy wykonać z rur produkcji WIRSBO evalPEX (O,6MPa/95°C). Wężownice O.P. wykonać z rur WIRSBO pePEX śr. 20x2mm. Połączenia w warstwach posadzki wykonać za pomocą pierścieni samozaciskowych. Wszystkie rury doprowadzające czynnik grzejny w warstwach posadzki ułożyć w rurze ochronnej - tzw. "peszlu".

1.2.2 Wykonanie instalacji ciepła technologicznego - CT

- wykonanie zasilenia central wentylacyjnych

Instalacje central ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Każda nagrzewnica dostarczająca ciepło technologiczne do central wentylacyjnych będzie wyposażona w zawór trójdrogowy na podejściu, filtr oraz pompę obiegu wtórnego. Do regulacji hydraulicznej na powrocie projektuje się zawór regulacyjny typu ASV-I produkcji DANFOSS. Na zasileniu należy zamontować zawór odcinający.

1.2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób: wszystkie elementy oczyścić z rdzy do II stopnia czystości (PN-70/H-97050), odtłuścić i pomalować: 2 x farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową 60%, szarą metaliczną (cynkol) o symbolu 2221-004-950; 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania, aluminiową o symbolu 3169-000-850.

1.2.4 Izolacje termiczne

Przewiduje się otuliny z pianki PE, otuliny z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym lub izolacji z twardej pianki PU pokrytej folią PCV. Należy zaizolować wszystkie przewody instalacji ciepła technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania i zasilające ogrzewanie podłogowe prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego i pod stropem piwnicy.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Zawór ASV-I

2.1.2. Głowice termostatyczne do grzejnika

2.1.3. Złączki przejściowe pe-PEX On20/2"

2.1.4. Bloki mieszające do ogrzewania podłogowego prod. MEIBS art. 45190

2.1.5. Śrubunki przyłączeniowe do rozdzielaczy On 20mm

2.1.6. Otulina Steinonorm gr. 20mm dla rur o śr. 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

2.1.7. Kątowy garnitur do grzejników łączonych z boku

2.1.8. Zestaw kątowych garniturów do grzejników IPV

2.1.9. Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. - 6 obwodów

2.1.10. Rury z polipropylenu o śr. 20mm

2.1.11. Płyty styropianowe do montażu rur podłogowych

2.1.12. Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm- Wirsbo

2.1.13. Kształtki do rur Wirsbo śr. zewnętrznej 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

2.1.14. Rury wielowarstwowe pe-PEX śr. 20x2mm

2.1.15. Rura Peschla osłonowa dla rur śr. 20m m

2.1.16. Złączki PP-R z gwintem wewnętrznym śr. 16mm/%"

2.1.17. Złączki PE z gwintem śr. 25mm f3/4" ,32mm/1", 40mm/1X"

2.1.18. Uchwyty do rur PE

2.1.19. Zawory kulowe gwintowane śr. 15mm, 20mm, 25m m

2.1.20. Odpowietrzniki mosiężne śr. 15mm

2.1.21. Rozdzielacze zasilające i powrotne 7 obwodów

2.1.22. Szafki do rozdzielaczy j.w.

2.1.23. Grzejniki stalowe jednopłytowe kompletne C11-450/700, C11-600/400

2.1.24. Grzejniki stalowe dwu płytowe kompletne C22-450/800, 1100, 1400, C22-600/800, 1000, C22-900/400, VKO22-450/1000, 1100

2.1.25. Grzejniki stalowe trzypłytowe kompletne C33-300/1000,2000, C33-450/1200, C33-600/2000, C33-900/400, VKO33-300/800,1000, VKO33-450/1800, VKO33-900/800, VNH HIGIENICZNE 300/900/1800

2.1.26. Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe - GłD-400/400, GłD-600/1900,

GłD-530/690

2.1.27. Grzejniki GS-4 z rury śr. 80mm dł. 1,0 m

2.1.28. Szafka SWP-1 do rozdz. 3 obwod.

2.1.29. Szafki SWP-1 do rozdz. 4 obwod.

2.1.30. Szafki SWP-3 do rozdz. 9 obwod.

2.1.31. Szafki SWP-3 do rozdz. 10 obwod.

2.1.32. Rozdzielacz do c.o. 3 obwod. podłogo z zaworami

2.1.33. Rozdzielacz do c.o. 4 obwod. podłogo z zaworami

2.1.34. Rozdzielacz do c.o. 9 obwod. podłogo z zaworami

2.1.35. Rozdzielacz do c.o. 10 obwod. podłogo z zaworami

2.1.36. Zawory grzejnikowe mosiężne śr. 15mm -AV6

2.1.37. Napędy elektrotermiczne do regulacji strefowej do ogrzewania podłogowego

2.1.38. Zawory ASV-I – firmy Danfoss śr. 25mm, 32mm

2.1.39. Zestaw regulacji podłogowy BYPASS

2.1.40. Pierścienie zaciskowe do rur dn 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

2.2. Instalacja ciepła technologicznego

2.2.1. Zawory kulowe "OPTIBAL" - Oventrop śr. 15mm, 32mm, 40mm

2.2.2. Zawory regulac. gwint. ASV-I – firmy Danfoss śr. 15mm, 32mm, 40mm

2.2.4. Rury stalowe czarne śr. 15mm, 32mm, 40mm, 65mm

2.2.5. Zawory kulowe gwintowane śr. 15mm, 32mm, 40mm

2.2.6. Zawory zwrotne przelotowe śr. 15mm, 25mm, 32m m

2.2.7. Kurki manometryczne

2.2.8. Manometry typ 160 0-O,6MPa

2.2.9. Termometry przemysłowe

2.2.10. Otulina z pianki poliuretanowej gr. 20mm dla rur śr. 20mm, gr. 30mm dla rur śr. 32mm i 40mm, gr. 40mm dla rur śr. 65mm

2.2.11. Filtry gwintowane śr. 32mm, 40mm

2.2.12. Pompy UPS 32-30 FB firmy GRUNDFOS.

2.2.13. Głowica z kapilarą 5m

2.2.14. Zawór termostatyczny do termostatu z przyłączem gwintowanym

2.2.15. Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym

3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- prasy ręczne do łączenia rur w systemie Wirsbo,

- zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów polipropylenowych,

- komplet narzędzi do prac spawalniczych,

- pompa do prób hydraulicznych,

- rusztowanie lekkie przesuwane,

- pomosty drewniane,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wyżej opisanych.

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych" cz. II - zeszyt instalacje grzewcze.

5.1. Roboty przygotowawcze

Instalacja CO. i ciepła technologicznego

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów

- wytyczenie tras przewodów ogrzewania podłogowego, przez ułożenie odpowiedniego szablonu wsporników folii

- zamontowanie wsporników pod urządzenia

5.2. Roboty montażowe CO i ciepła technologicznego

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury pe-PEX oraz kształtki należy łączyć za pomocą tulei zaciskowych.

W najniższych punktach zamontować korki spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi z rury pe-PEX układane w poziomie lub w pionie natynkowo. Rury stalowe łączyć za pomocą spawania gazowego i kształtek.

5.3. Izolacja termiczna

Izolację termiczną przewodów c.o. wykonać z pianki poliuretanowej natomiast przewody ciepła technologicznego zaizolować otuliną z pianki PU pokrytej folią PCV. Izolację wykonać zgodnie z PN-85/B-02421.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót lutowniczych

- kontrola wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłużeń cieplnych

6.2. Próby szczelności instalacji CO, ciepła technologicznego

Próby wykonać przed izolacją przewodów, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie

wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i połączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą.

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji CO należy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

Wymagania i badania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

8.2. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II

SST. 45.31.00.00-3

Roboty instalacyjne elektryczne

SST. 45.31.57.00-5   Instalacja rozdzielni elektrycznych

SST. 45.31.10.00-0   Instalacja elektryczna wewnętrzna

SST. 45.31.20.00-7   Zewnętrzna ochrona odgromowa

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SST. 45.31.57.00-5

Instalacja rozdzielni elektrycznych

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

1.0 WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową rozdzielni zasilających wszystkie fragmenty instalacji elektrycznej :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż zaprojektowanych rozdzielni.

Specyfikacja NIE OBEJMUJE zakresu prac związanych z zasilaniem kablowym obiektu oraz z układem pomiarowym energii elektrycznej wyszczególnionego w Warunkach Przebudowy sieci elektrycznej nr TP/R7/0076/04 oraz w Warunkach Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zasilenie obiektu wykonane będzie jako WlZ. z szafki złączowo-pomiarowej zlokalizowanej wg warunków przyłączenia przy stacji transformatorowej do rozdzielni głównej obiektu.

1.2.1 Instalacja Rozdzielni Głównej 0,4 kV 1.2.2 Instalacja baterii kondensatorów

1.2.3 Instalacja Głównego wyłącznika pożarowego

1.2.4 Instalacja rozdzielni: 01 RS1, 01 Rw, 01 R01, 1 R01, 1 R02, 1 R03, 1 R04, 1 R05, 1 RPw, 1 RS1, 1TE1.1, 1TE1.2, 1TE2, 1TE3, 1TE4, 1 KSP oraz rozdzielni węzła cieplnego z wyposażeniem

1.2.5 Instalacje ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych

1.2.6 Ochrona od porażeń

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Rozdzielnia Główna - tablica typ. Prisma, MNS lub inna o zbliżonych parametrach

2.2. Rozdzielnie pośrednie zapewniające wysoki standard techniczny, estetykę i stopień szczelności dostosowany do charakteru pomieszczeń (np. typu Legrand, ABB, Shrack lub innej.

2.3. Łączniki krzywkowe 2-bieg. 10A, 250V hermetyczne typ 4G10-91-PK; 6-bieg. 25A, 400V hermetyczne typ 4G25-1 OO-PK

2.4. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 3 (4)-biegunowe P312B 16A 30mA

2.5. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 1 (2)-biegunowe S304 B16A

2.6. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 1 (2)-biegunowe P312C 10A 30 mA

2.7. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 3 (4)-biegunowe R 323 25A

2.8. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 3 (4)-biegunowe P312B 6A

2.9. Rozłączniki lub wyłączniki przeciwporażeniowe 3 (4)-biegunowe PR1/1 P30425A 30 mA

2.10. Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe C 4G40 100-PK 2.11. Wyłącznik nad prądowy 1-biegunowy SR 323A

2.12. Wyłącznik nad prądowy 1-biegunowy SM 2S 230 -4Z 2.13. Wyłączniki nad prąd owe 1-biegunowe S 301 B 6A

2.14. Rozłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy VISTOP 4x32A 2.15. Rozłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy VISTOP 4x63A 2.16. Rozłączniki FR 103 40A

2.17. Rozłączniki RTX 212

2.18. Rozłącznik 3(4)-biegunowy FR 104 63A 2.19. Przekaźniki KM

2.20. Przekaźniki Relpol typu R4 2.21. Lampki sterownicze

2.22. Liczniki energii

2.23. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych L Y 50 mm

2.24. Płaskownik FeZn 20x3

Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producentów.

W razie stwierdzenia wad, lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy je wymienić na właściwe, zgodne z projektem.

Składowanie materiałów

Szafy i tablice rozdzielni, baterię akumulatorów oraz osprzęt elektryczny i łączeniowy należy składować w suchych, zamykanych magazynach.

3. SPRZĘT

Sprzęt do instalacji rozdzielni:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- mierniki uniwersalne,

- drabiny,

- samochód dostawczy

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być dowożone dowolnym samochodem dostawczym. Podczas transportu, materiały muszą być zabezpieczone przed wystąpieniem uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeniem oraz zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozdzielnicę główną i· tablice rozdzielcze należy zamocować według instrukcji montażu dostarczonej przez producentów.

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności robót, a mianowicie:

- sposób zamocowania,

- ustawienie i zamontowanie szaf rozdzielczych,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej

Na parterze, ponad stropem podwieszanym należy ułożyć magistralę połączeń wyrównawczych wykonaną linką miedzianą L Y 50 do której należy przyłączyć wszystkie masy metalowe (kanały wentylacyjne, konstrukcje stropów podwieszonych, korytka instalacyjne, szyny PE rozdzielnic itd.).

Magistralę połączeń wyrównawczych należy przyłączyć do głównych szyn uziemiających zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych. Na poziomie piwnicy wykonać magistralę połączeń wyrównawczych z płaskownika FeZn 20x3 a w pomieszczeniach 7.8 i 7.18 ułożyć główne szyny uziemiające. Do magistrali przyłączyć wszystkie masy metalowe urządzeń technologicznych i klimatyzacyjnych oraz wypusty prętów zbrojeniowych. Magistralę połączyć z głównymi szynami uziemiającymi. Główne szyny uziemiające połączyć między sobą i połączyć z uziomem otokowym obiektu. Połączenie wykonać poprzez zaciski probiercze.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnice lub tablice rozdzielcze są wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie który można sprawdzić bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.

Sprawdzeniem należy objąć:

- ciągłość przewodów ochronnych i uziemienie wszystkich części przewodzących,

- dostępnych,

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych oraz podłączenia kabla zasilającego i przewodów odpływowych,

- jakość i estetykę wykonania konstrukcji,

- stan powłok antykorozyjnych,

- zgodność schematów rozdzielnic i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym ­schematy takie należy umieścić na wewnętrznej stronie drzwiczek rozdzielnic i tablic.

- oględziny instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych poszczególnych obwodów,

- pomiary rezystancji uziemień.

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń i uziemień.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbiory dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-91/E-06160/10 - 		Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne

wymagania i badania - norma stosowana wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997.

PN-91/E-05160/01 - 		Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.

PN-IEC-60364-4-41 :2000 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochro na dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-5-53:2000 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-54: 1999 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

BN-91/8870-08 - 			Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe.

Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - 			Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod

IP).

PN-76/H-92325 - 			Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SST. 45.31.10.00-0

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Spis treści

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1.0 WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilających i odbiorczych dla:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

Specyfikacja obejmuje następujące elementy:

- instalacje elektryczne wewnętrzne budynku pływalni,

- instalacje elektryczne wewnętrzne budynku hali sportowo-rekreacyjnej,

- instalacje elektryczne wewnętrzne budynku technicznego lodowiska.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna została opracowana na potrzeby przetargu oraz prawidłowej realizacji instalacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem w/w elementów instalacji elektroenergetycznych. Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora.

W zakres robót Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania wymaganego zakresu prac,

- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonanej robót,

- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń,

- wybudowanie kompletnych linii kablowych NN,

- dostawa i montaż tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład wewnętrznych instalacji elektrycznej,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót elektrycznych,

- wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w obiekcie,

- wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac.

1.4. Zakres stosowania ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizację instalacji:

- oświetlenia:

- podstawowego,

- ewakuacyjnego i kierunkowego, - bezpieczeństwa,

- niecki basenu

- gniazd wtykowych

- siły dla potrzeb:

- technologii i małej gastronomii, - wentylacji,

- technologii wody basenowej, - rekreacji wodnej,

- odnowy biologicznej,

- węzła cieplnego

- oświetlenia,

- siły,

- pomp co, cw, ct,

- ochrona pomp co, cw, ct przed suchobiegiem,

- ochrona pomp przed zanikiem i nadmiernym spadkiem napięcia, -

- instalacja ochrony od porażeń,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalacja elektryczna zasilania automatycznej regulacji co, cw, ct

1.4.1  Wytyczenie tras przebiegu poszczególnych obwodów odbiorczych.

1.4.2  Wykonanie tras kablowych (korytka i rury instalacyjne) - w tym wykonanie przejść przez ściany i stropy.

1.4.3  Układanie przewodów na gotowym podłożu oraz w rurach i korytkach

instalacyjnych.

1.4.4  Instalacja opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, łączników itd. 1.2.S Podłączenie odbiorników do wykonanej instalacji.

1.4.6  Podłączenie instalacji elektrycznej do zaprojektowanych rozdzielni

1.4.7  Podłączenie rozdzielni do przewodów WLZ łączących je z Rozdzielnią Główną

1.5. Określenia podstawowe

- aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, elektromagnetyczne lub elektroniczne służące do pomiaru, łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych;

- aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych a także zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, służącymi do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych;

- część czynna – przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno – neutralnego PEN;

- część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć pod napięciem w momencie uszkodzenia;

- część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi;

- czynności łączeniowe instalacji – czynności wykonywane ręcznie lub automatycznie, których celem jest włączenie lub wyłączenie napięcia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych, czynności te wykonywane są za pomocą aparatury rozdzielczej i sterowniczej (np. wyłączniki, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki);

- dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

- główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia uziomu i przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują;

- impedancja (opór pozorny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu do prądu płynącego w tym obwodzie;

- instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania odbiorników energii elektrycznej;

- (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów, początkiem instalacji elektrycznej są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu;

- instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej znajdująca się za układem pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

- instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa) – zespół odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych w obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi;

- kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną lub pancerz, uzależniony od środowiska w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanał podziemny, powietrze itp.);

- łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów, o wytrzymałości elektrycznej i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;

- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

- obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym część bądź wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach - odbiorczych są włączone i pobierają energię;

- odbiór energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną;

- oprzewodowanie – przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.);

- oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne, zasilane z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych;

- oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne), oświetlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego;

- oświetlenie wewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są w pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz budynków;

- oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na zewnątrz budynków oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych (np. wiaty) jak również w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

- połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych i przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi do wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych;

- porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu przez ciało człowieka lub zwierzęcia;

- prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej pracy;

- prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym;

- prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej, dla przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała;

- prąd różnicowy – geometryczna (wektorowa) suma wartości skutecznej prądów płynących przez wszystkie przewody (części) czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej;

- prąd upływowy – prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych;

- prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, zwanym czasem umownego zadziałania;

- prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stan zwarcia), prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą, poprzez impedancję o pomijalnej wartości, przewodów które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały;

- przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość napięcia krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, która może wystąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, wyłączeń lub włączeń w sieciach zasilających bądź w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej pojawienia się zwarcia lub przerwy w tej instalacji;

- przepięcia atmosferyczne zredukowane – przepięcia przejściowe atmosferyczne o wartości, która przez ochronnik (odgromnik), włączony najczęściej na początku instalacji elektrycznej, została ograniczona do poziomu odpowiadającego trzeciej lub drugiej kategorii przepięć;

- przetężenie – stan zwarcia lub przeciążenia instalacji elektrycznej, w której natężenie prądu płynącego w obwodach elektrycznych długotrwale przekracza wartość dopuszczalną;

- przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

- przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania energii elektrycznej, w zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) w obwodach elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód - fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3);

- przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym;

- przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

- przewód ochronno (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- przewód oponowy – przewód elektryczny niskiego napięcia jedno lub wielożyłowy o żyłach giętkich i o wzmocnionej powłoce ochronnej z materiałów elastycznych, służący do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych;

- przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem;

- przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów;

- przyłącze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, łączący zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem znajdującym się w budynku;

- punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgałęźna, styki łącznika lub przełącznika wieloobwodowego) w którym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do więcej niż jednego obwodu elektrycznego;

- reaktancja (opór bierny) – składowa urojona impedancji zespolonej;

- rezystancja (opór czynny) – składowa rzeczywista impedancji zespolonej;

- rezystywność (opór właściwy) – wyrażona w (Ωּ m) rezystancja przewodnika o długości 1m i polu powierzchni 1m², parametr charakteryzujący opór dla płynącego przez dany materiał prądu elektrycznego;

- rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obudowie wolnostojącej, naściennej lub wnękowej, z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, z drugiej z wewnętrznymi liniami zasilającymi (wlz);

- sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej wysokiego ( > 110 kV ) i średniego ( 1 kV < U < 110 kV ) napięcia;

- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi i rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej niskiego ( < 1 kV ) napięcia od stacji transformatorowej średniego napięcia do zacisków wyjściowych złącza zasilającego;

- stacja transformatorowa – zespół urządzeń w tym przede wszystkim transformator, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostępnym dla osób postronnych, przeznaczony do przetwarzania oraz przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej;

- stopień ochrony IP – miara (stopień) zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochrony przed: dotknięciem części czynnych i ruchomych, przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób, umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa się z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga przed wnikaniem wody;

- tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyłącznikowa) – konstrukcja służąca do instalowania liczników energii elektrycznej i urządzeń zabezpieczających poszczególne obwody odbiorcze;

- transformator (transformator energetyczny) – urządzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o określonym napięciu na energię elektryczną o innym lub takim samym napięciu;

- urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej;

- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych;

- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią);

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – samoczynny wyłącznik wyposażony w człon pomiarowy i wyzwalający, wywołujący w czasie wystąpienia prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie instalacji chronionej;

- zwarcie – połączenie punktów obwodu elektrycznego należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej ilości takich punktów z ziemią – bezpośrednio przez łuk elektryczny lub pośrednio przez przedmiot o małej impedancji;

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy.

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Rury winidurowe o śr do 20 mm, 28mm, 37mm, 47mm

2.2. Korytka o szerokości do 100mm, 200mm

2.3. Przewody kabelkowe typu: YKYżo SX10mm2, YDYżo 7x1,Smm2, YDYżo SX4mm2,

YDYżo Sx1,Smm2, YDYżo 3x1,Smm2, YDY 2x1,Smm2, YDYp 2x1,Smm2, YDY 4x1,Smm2, YDY 3x2,Smm2, YDYżo Sx2,Smm2, YKSYżo 24x1,S mm2, YKSY 14x1,S mm2.

2.4. Łączniki i przyciski. instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe, łączniki świecznikowe, łączniki krzyżowe dwubiegunowe

2.5. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr 60mm

2.6. Puszki z tworzywa sztucznego owym. 7Sx7S i 8Sx10Smm o 4 wylotach dla

przewodów

2.7. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym:

- podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5mm2

- natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4mm2

- metalowe z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4mm2

- metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4mm2

- natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5mm2 komputerowe

2.8. Oprawy oświetleniowe:

- w sufitach podwieszanych - żarowe, halogenowe:

Compact Antares: 1016,1006,1500,1800,

Compact Siemes: minizip ropund, Slot Wall, 2x18,

Compact Meltemi canalina

Compact 418,

Compact 436 ABRT,

Compact 418 opal,

Compact 418 opal ip44

Compact ewakuacyjna,

Compact 2x18W szyba ip44,

Compact 2x26W szyba,

Compact 2x26W szyba ip44,

Compact 70W Hal

- przykręcane - żarowe ip44, - przykręcane - belka ip44,

- przykręcane - świetlówka Ridi258 ip44,

- przykręcane - żarowe Colombo Astorlux 250W; 400W

- przykręcane - świetlówkowe 2x26W Nemo Constellation

- przykręcane - Meltemi Asia kinkiet; Siemes Techno spot; Ares Nina, Square moo

- ZOP-10 z żarówkami 100W

2.9. Inwertery 18W, 21-36W, 50W, 58W

Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producentów.

W razie stwierdzenia wad, lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy je wymienić na właściwe, zgodne z projektem.

Składowanie materiałów

Osprzęt elektryczny należy składować w suchych, zamykanych magazynach, z zachowaniem zalecanych przez producentów warunków składowania. Koryta i kable należy dostarczyć z magazynu wykonawcy bezpośrednio przed ich układaniem, bez konieczności składowania ich na budowie.

3. SPRZĘT

Sprzęt do instalacji rozdzielni:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- mierniki uniwersalne, - drabiny,

- pomosty drewniane,

- samochód dostawczy

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być dowożone dowolnym samochodem dostawczym. Podczas transportu, materiały muszą być zabezpieczone przed wystąpieniem uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeniem oraz zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji elektrycznej:

- Wytyczenie tras przebiegu poszczególnych obwodów odbiorczych i WlZ.

- Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasa instalacji powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych

- Instalacja korytek kablowych, rur winidurowych i wykonanie przejść przez ściany i stropy.

- Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i mocowania osprzętu i opraw oświetleniowych powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały.

5.2. Przewody, oprawy, łączniki i inne elementy instalować zgodnie ze wskazaniami Projektu Instalacji Elektrycznych oraz projekt Węzeł Cieplny Projekt Instalacji Elektrycznych.

5.3. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki osadzać na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.

5.4. W przestrzeniach instalacyjnych między stropami a sufitami podwieszonymi należy montować puszki instalacyjne natynkowe, mocowane do ścian i stropów.

5.5. Główne trasy kablowe prowadzić na korytkach kablowych, a następnie w rurach ochronnych pod tynkiem

5.6. Należy stosować przewody instalacyjne kabelkowe o napięciu znamionowym izolacji minimum 750 V. Instalacje należy układać w tynku, pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych ( w posadzce ), na uchwytach w przestrzeniach instalacyjnych między stropami a sufitam podwieszonymi. W przypadku konieczności umieszczania rurek instalacyjnych lub przewodów w bruzdach należy dostosować ich głębokość do średnicy rurki (przewodu ) oraz rodzaju i grubości tynku. Na ścianach murowanych przewody układać na podłożu surowym, przed wykonaniem tynków. Podłoże do układania przewodów powinno być oczyszczone i gładkie. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.

5.7. Na parterze główne trasy kablowe układać na drabinkach kablowych w przestrzeni ponadstropowej. Drabinki mocować na konstrukcjach wsporczych do ścian i sufitów.

5.8. W piwnicy oraz w wentylatorniach na parterze instalacja natynkowa.

5.9. Odbiorniki 3-fazowe zasilać przewodami 5 żyłowymi, a odbiorniki 1-no fazowe przewodami 3 żyłowymi.

5.10. Dojścia do wyłączników wykonać w rurkach ochronnych w betonie lub wewnątrz ścianek gipsowych

5.11. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z· żyłami wielodrutowymi ( linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.12. Oprawy przeznaczone do działania w charakterze oświetlenia bezpieczeństwa wyposażyć w inwertery zapewniające świecenie opraw przez 3 godziny od zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego.

5.13. Oświetlenie niecki basenu wykonać przy pomocy naświetlaczy metahalogenowych ze źródłami o mocach 250W i 400W. Na ścianach bocznych wykonać linię świetlną z opraw typu belka. Do oświetlenia podwodnego niecki basenu zastosować oprawy na napięciu bezpiecznym o odpowiednim stopniu ochrony.

5.14. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją

5.15. Przewód ochronny PE nie może być w żadnym miejscu połączony z przewodem neutralnym N. NIE WOLNO UZIEMIAĆ ŻYŁ NEUTRALNYCH "N" przewodów zasilających urządzenia.

5.16. W obrębie węzła cieplnego przewody kabelkowe typu YDYżo układane są n/t i w korytku kablowym. Do wysokości 1,5m od podłogi oraz na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami, przewody chronić rurką RYS-22.

5.17. Roboty instalacyjno-montażowe wewnętrzne

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji .

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu.

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od   siebie.

Szafy i tablice  rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych ,

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośredni na podłożu ,w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu.

W przypadku lekkich urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy  po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W  przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy  wszystkie zestawy  ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod  łeb śruby i nakrętkę).

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej,

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną,  należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem; przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urządzenia należy:

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować aparaty  i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Szyny należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania.

Stykające się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą wazeliny bezkwasowej.

Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg polskiej normy .

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi.

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

- linie kablowe NN,

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,

- wewnętrzne linie zasilające - wlz,

- ułożenie przewodów elektrycznych,

- wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia,

- układy sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji linii kablowych NN, rezystancja izolacji linii kablowej przeliczona na 1km nie może być mniejsza od 100MΩ w kablu o izolacji polietynowej,  10 / 3 x √S  MΩ  w kablu o izolacji poliwinitowej,

Wykonujemy także pomiary:

- pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania),

Pomiary należy wykonać induktorem 500V lub 1000 V.

rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem ochronnym nie może być mniejsza od:

- 0,25 MOhm dla instalacji 230 V,

- 0,50 MOhm dla instalacji 400 V.

- pomiary rezystancji izolacji odbiorników.

Rezystancja izolacji silników elektrycznych nie może być mniejsza od 1kΩ na 1V napięcia znamionowego.Próby i pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić:

- oględziny instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych poszczególnych obwodów, • pomiary rezystancji uziemień.

- Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń i uziemień.

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz.

Pomiary należy wykonywać przy użyciu przyrządów pomiarowych o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli

poszczególne żyły nie mają przerw oraz poszczególne żyły fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

- Próba napięciowa izolacji. Próbę napięciową należy wykonywać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik Próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 minut bez przeskoku, przebicia i objawów

- przebicia częściowego napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E-90401,

- wartość - prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mAlkm i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mA.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary natężenia oświetlenia. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Przed włączeniem lampy powinny być wyświecone przez minimum 100 godzin.

Sprawdzeniem należy także objąć:

- ciągłość przewodów ochronnych i uziemienie wszystkich części

- przewodzących,

- dostępnych,

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych oraz podłączenia kabla zasilającego i przewodów odpływowych,

- jakość i estetykę wykonania konstrukcji,

- stan powłok antykorozyjnych,

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

6.2 Próby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie  uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają  kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

- dokumentację   powykonawczą ( w formie papierowej i elektronicznej),

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

- atesty aparatów i urządzeń.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne.

7. OBMIAR   ROBÓT

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku  są :

-  kpl. rozdzielnic,

-  szt. urządzeń,

-  mb.  kabli i przewodów.

8. ODBIÓR   ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.

Komisja odbioru powinna:

-  zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją,

-  dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu  sprawdzenia jakości robót

i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

-  sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami,

-  ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji .

-  sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji  do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje  swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby  przeszkolić personel  obsługi.

Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej obsługi.

9. PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej.

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

9.1. Normy

PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań w pełnym

i niepełnym zakresie badań typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.

PN- 90/E- 93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5÷8:2001

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania Wymagania szczególne

PN-8 4/E- 06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.

PN- 84/E- 06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej.

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe.

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków

ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje    elektryczne   w   obiektach    budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego

i łączenia.

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

10.2.  Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Tom  V-Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Wydanie IV 1995 r.

- Warunki techniczne wykonania odbioru i eksploatacji. Instalacje elektryczne   wydanie COBO-PROFIL 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa - OZ.U. nr 38-2001, poz.456 wraz z Rozporządzeniem z dnia 31.08.2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa - OZ.U. nr 101-2001, poz. 1104.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa OZ.U. nr 156, poz. 1304.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. OZ.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 r. wraz ze zmianami ujętymi w : OZ.U. nr 106/2000, poz. 1126; OZ.U. nr 109/2000, poz. 1157; OZ.U. nr 120/2000, poz. 1268; OZ.U. nr 5/2001, poz. 42; OZ.U. nr 100/2001, poz. 1085; OZ.U. nr 110/2001, poz. 1190; OZ.U. nr 155/2001, poz. 1229;

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane - OZ.U. nr 129/2001, poz. 1439. z późniejszymi zmianami.

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnice lub tablice rozdzielcze są wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie który można sprawdzić bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SST. 45.31.20.00-7

Zewnętrzna ochrona odgromowa

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1.0 WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją zewnętrznej ochrony odgromowej :

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające prawidłowe wykonanie instalacji.

1.2.7 Montaż wsporników pod instalację odgromową

1.2.8 Wykonanie zwodów poziomych niskich z drutu ocynkowanego fi 8mm

1.2.9 Wykonanie bruzd 15x25 mm pod przewody odprowadzające

1.2.10 Wykonanie rowu gł. O,6m pod uziom otokowy

1.2.11 Instalacja przewodów odprowadzających (drut stalowy ocynkowany fi 8m m)

1.2.12 Instalacja zacisków kontrolnych

1.2.13 Układanie uziomu otokowego z taśmy stalowej ocynkowanej 30x4

1.2.14 Wykonanie połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych mocowane na dachu - długość przęsła do 10m

2.2. Zwody pionowe instalacji odgromowej

2.25. Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej

2.26. Skrzynki probiercze złącza kontrole typu 38 i skrzynki 30F 2.27. Złącza krzyżowe

2.28. Złącza przelotowe

2.29. Drut stalowy ocynkowany 8mm

2.30. Taśma stalowa ocynkowana 30x4mm

Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producentów.

W razie stwierdzenia wad, lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy je wymienić na właściwe, zgodne z projektem.

Składowanie materiałów

Materiały dostarczyć na budowę bezpośrednio z hurtowni bądź magazynów wykonawcy tuż przed ich instalacją.

3. SPRZĘT

W celu umożliwienia prawidłowego wykonania instalacji należy zapewnić następujące narzędzia:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- mierniki uniwersalne,

- drabiny,

- pomosty,

- szpadle,

- grabie,

- samochód dostawczy

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być dowożone dowolnym samochodem dostawczym

5.0. WYKONANIE ROBÓT

- Rów pod uziom otokowy wykopać w odległości 1 m od ścian budynku.

- Uziom otokowy układać na głębokości co najmniej 0,6m poniżej poziomu gruntu.

- Zapewnić ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami prefabrykowanymi.

- Układ przewodów odprowadzających wykonać w sposób zapewniający możliwie najkrótszą, wieloprzewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

- Na ścianach wykonanych z materiału niepalnego, przewody odprowadzające instalować w odległości nie mniejszej niż 2 cm od powierzchni ściany; pomiędzy punktami mocowania zachować odstęp wynoszący 1,5m (PN­86/E-05003/0 1)

- Przewody odprowadzające układać wzdłuż prostych i pionowych tras

- Przewody odprowadzające połączyć z uziomem za pomocą przewodów uziemiających wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego fi=6

- W łatwo dostępnych miejscach połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi zainstalować zaciski probiercze

- Zaciski probiercze instalować na wysokości nie mniejszej niż 0,3 m nad poziomem gruntu

- W celu zapewnienia bezpiecznego odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi zwrócić szczególną uwagę na wykonanie pewnych i trwałych połączeń

- Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy zgromadzone materiały są zgodne z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzeniem należy objąć:

- stan drutu i taśmy stalowej ocynkowanej, zwracając szczególną uwagę na ślady erozji, wżery, nadłamania i zwężenia średnicy wynikające z nadmiernego naciągnięcia drutu.

- stan i kompletność elementów uziomów, zacisków, puszek przeznaczonych pod zaciski probiercze.

Po zamontowaniu należy sprawdzić:

- ciągłość przewodów instalacji,

- jakość połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami,

- zgodność rozkładu instalacji z projektem,

- odstępy pomiędzy przewodami odprowadzającymi a ścianami budynku,

- wysokość na której zamontowano zaciski probiercze,

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbiory dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Przewodnik B. Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN -IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV.

P-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część Ił. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-EN-5031 0:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SST. 45.23.23.10-8

Budowa sieci telekomunikacyjnych wewnętrznych

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Przepisy związane

1.0 WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją instalacji telekomunikacyjnych w budynkach:

ETAP I : pływalnia kryta, pływalnia otwarta,

ETAP II : hala sportowa

Lokalizacja projektu: Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 68.

1.2. Zakres stosowania ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizację zadania opisanego w Projekcie Wykonawczym, tj.:

- Instalację sieci okablowania strukturalnego,

- Instalację sieci rozgłaszania przewodowego,

- Instalację rozgłaszania przewodowego zawodów sportowych,

- Instalacja kontroli dostępu,

- Instalacja telewizji użytkowej,

- Instalacja systemu elektronicznej obsługi klienta.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowę torów kablowych.

- Układanie okablowania

- Instalację szaf rozdzielczych

- Instalację osprzętu

- Dostawę i instalację centrali telefonicznej • Dostawę i instalację urządzeń aktywnych

- Uruchomienie poszczególnych systemów

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1 Centrala telefoniczna i okablowanie strukturalne

2.1.1 Cyfrowa centrala telefoniczna 40 linii wewn i 10 linii miejskich

2.1.2 Bateria akumulatorów zasilania rezerwowego z osprzętem

2.1.3 Szafa 19" I 33U

2.1.4 Gniazda 2xRJ45 Kat5e

2.1.5 Panele rozdzielcze 19"

2.1.6 Przełącznica telefoniczna typu 51 OE lub inna o zbliżonych parametrach

2.1.7 Listwy nierozłączne 2/10

2.1.8 Przewód telekomunikacyjny UTP 4x2x05 Kat 5e

2.1.9 Rury instalacyjne typu RVS: 22; 28; 37; 47

2.1.10 Korytko kablowe 200mm

2.1.11 Kanał kablowy ścienny o 65x11 O mm z pokrywą

2.2 Instalacja kontroli dostępu:

2.2.1 Kontrolery dostępu 2.2.2 Czytniki zbliżeniowe

2.2.3 Rygle elektromagnetyczne 2.2.4 Kontaktrony drzwiowe 2.2.5 Detektory wyjścia

2.2.6 Akumulatory 12V / Ah 2.2.7 Czujniki ruchu PIR

2.2.8 Przyciski alarmowe otwarcia drzwi 2.2.9 Komputer PC z monitorem i drukarką

2.2.10 Przewód telekomunikacyjny UTP 4x2x04 Kat 5e 2.2.11 Przewód telekomunikacyjny YTKSY 1x2x08 2.2.12 Rury instalacyjne typu RVS 18

2.3 Instalacja telewizji użytkowej

2.3.1 Cyfrowy rejestrator wizyjny

2.3.2 Pulpit sterujący rejestratora

2.3.3 Kamery

2.3.4 Monitory 17"

2.3.5 Przewód RG69

2.3.6 Przewód YDY 3x1,5

2.3.7 Przewód LAN-T2 3x2xO,75

2.4 Instalacja systemu elektronicznej obsługi klienta:

2.4.1 Terminale znakowe

2.4.2 Drukarki igłowe

2.4.3 Drukarki fiskalne

2.4.4 Czytniki kodu Dallas

2.4.5 Czytniki kodu transponderowe

2.4.6 Sterowniki bramek

2.4.7 Bramki jednokierunkowe

2.4.8 Bramki dwukierunkowe

2.4.9 Programator łóżka (solarium)

2.4.10 Przewód YDY 2x1,5; 3x2,5

2.4.11 Przewód telekomunikacyjny UTP 4x2x05

2.4.12 Korytka instalacyjne

2.4.13 Rury instalacyjne

2.5 Instalacja systemu rozgłaszania przewodowego:

2.5.1 Jednostka centralna

2.5.2 Pulpit mikrofonowy wraz z modułami wejściowymi i innym osprzętem zgodnie z projektem

2.5.3 Panel komunikatów alarmowych

2.5.4 Moduły kontroli wejść i wyjść

2.5.5 Panel equalizera

2.5.6 Panele zasilania wraz z obudową

2.5.7 Obudowa nadzoru

2.5.8 Moduły wykrywania impedancji

2.5.9 Moduły wejściowe wzmacniacza

2.5.10 Wzmacniacze mocy

2.5.11 Głośniki sufitowe

2.5.12 Głośniki gabinetowe

2.5.13 Przewód HLGs 2x2,5

2.5.14 Rury instalacyjne typu RVS22

2.5.15 Magnetofony

2.6 System nagłaśniania zawodów sportowych:

2.6.1 Wzmacniacz mocy 200W/100V z mikserem i odbiornikiem mikrofonów

bezprzewodowych

2.6.2 Mikrofony bezprzewodowe

2.6.3 Mikrofony bezprzewodowe w klapę

2.6.4 Mikrofony przewodowe

2.6.5 Filtr antysprzężeniowy

2.6.6 Magnetofony konferencyjne - zapis 4h

2.6.7 Statywy mikrofonowe

2.6.8 Tuner

2.6.9 Odtwarzacz CD

2.6.10 Stojak 19"

2.6.11 Mikser 6-wejściowy

2.6.12 Głośniki tubowe w obudowach

2.7 Drobny osprzęt instalacyjny

Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producentów. Odcinki fabrykacyjne kabli poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń.

W razie stwierdzenia wad, lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy je wymienić na właściwe, zgodne z projektem.

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE

Składowanie materiałów

Korytka kablowe, rury instalacyjne, szafy i stojaki 19" mogą być składowane na budowie - w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. Zarówno przewody, jak i szafy i stojaki 19" należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie pobierania z magazynu innych materiałów.

Urządzenia elektroniczne należy dostarczyć na budowę dopiero w terminie przewidzianym na ich montaż, przy czym elementy szczególnie narażone na uszkodzenie lub kradzież (np. kamery), należy po uruchomieniu poszczególnych systemów zdemontować i złożyć w zabezpieczonym, chronionym magazynie. Ponowny montaż przeprowadzić tuż przed odbiorem

Urządzenia których nie można w prosty sposób zdemontować winny zostać osłonięte lub w inny sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie trwających prac.

3. SPRZĘT

Sprzęt do instalacji rozdzielni:

- narzędzia monterskie,

- wiertarki,

- mierniki uniwersalne,

- skaner okablowania strukturalnego,

- drabiny,

- narzędzia murarskie,

- samochód dostawczy

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być dowożone dowolnym samochodem dostawczym. Podczas transportu, materiały muszą być zabezpieczone przed wystąpieniem uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeniem oraz zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Wytyczenie tras kablowych należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi.

- Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasa instalacji powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych

- Trasy kablowe wytyczyć w taki sposób, by okablowanie nie przebiegało współbieżnie z przewodami zasilającymi

- • Od instalacji zasilających zachować odstęp 20cm

- Wykonać połączenie galwaniczne metalowych korytek kablowych. Tory kablowe połączyć z listwą wyrównawczą.

- Do przygotowanych koryt kablowych wciągnąć okablowanie zgodnie z projektem wykonawczym

- Przewody telekomunikacyjne przygotowywać do montażu w taki sposób, by uniknąć rozplatania poszczególnych żył na odcinkach dłuższych niż 12mm

- Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach 20m

- Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- rok ułożenia kabla.

- Nie mocować kabli do konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych

- Nie wolno owijać przewodów wokół elementów konstrukcyjnych, rur, kolumn itd.

- Należy zachować minimalne odległości toru sygnałowego od źródeł zakłóceń:

    - 30 cm od oświetlenia wysokonapięciowego

    - 90 cm od przewodów elektrycznych 5 kV A

    - 100 cm od transformatorów i silników

Szafy i stojaki rozdzielcze - zalecenia:

- Kable powinny być logicznie pogrupowane aby ułatwić ich zakończenie na panelach krosowych

- Kable powinny być rozprowadzane po obu stronach szafy lub ramy 19"

- Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni gięcia kabli

- Nie rozplatać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na złączach

- Na obu końcach oznaczyć kable zgodnie z dokumentacją

- Jeżeli w trakcie układania dojdzie do przerwania przewodu sygnałowego, należy go wymienić. Nie wolno wykonywać połączeń odcinków przewodu.

Montaż osprzętu

- Gniazda, głośniki i podstawy kamer należy starannie i trwale zamocować do podłoża

- Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.

- Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

Instalacja centrali telefonicznej

- Zainstalować szafę telekomunikacyjną 19"

- Zainstalować centralę telefoniczną

- Zainstalować osprzęt łączeniowy centrali

- Podłączyć linie miejskie

- Podłączyć linie wewnętrzne

- W uzgodnieniu z użytkownikiem wykonać połączenia krosowe

- Uruchomić i zaprogramować centralę telefoniczną

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy sprawdzać stan przewodów, zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji, uszkodzenia mechaniczne żył i prawidłowość układania linii kablowych

6.2. Skontrolować wykonanie połączeń pomiędzy odcinkami koryt metalowych i ich połączenia do szyn wyrównawczych.

6.3. Sprawdzić mocowanie osprzętu do podłoża

6.4. Wykonać pomiary przewodów telekomunikacyjnych i zasilających:

- Przewody okablowania strukturalnego zbadać dynamicznie za pomocą skanera okablowania np. firmy Fluke, Microtest, Wavetek lub Scope Communication.

- W wyniku pomiaru przedstawić w formie tabelarycznej z odniesieniem do

- poziomów wyznaczonych przez normy następujące dane:

    - Przesłuch NEXT

    - Tłumienie

    - Pojemność wzajemną par

    - Czas propagacji sygnału

    - Długość toru transmisyjnego

    - Różnicę czasu propagacji poszczególnych par przewodu

    - Ciągłość połączenia

    - Mapę połączeń

    - Rezystancję pętli

    - Szum

    - Impedancję

- Pozostałe przewody telekomunikacyjne sprawdzić pod kątem ciągłości przewodów i prawidłowego rozszycia żył.

- Przewody zasilające sprawdzić zgodnie z wymogami stawianymi instalacjom elektrycznym, a ich wyniki ująć w formie tabelarycznej i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Sprawdzić działanie poszczególnych systemów, tj.:

- centrali telefonicznej - skontrolować prawidłowość działania urządzenia w zakresie połączeń wewnętrznych jak i przychodzących i wychodzących

- rozgłaszania przewodowego - skontrolować działanie systemu ze szczególnym naciskiem na czytelność przekazywanych komunikatów, brak wzbudzeń i innych zakłóceń

- rozgłaszania przewodowego zawodów sportowych - jak w punkcie b), poszerzone o kontrolę pracy mikrofonów bezprzewodowych, oraz kontrolę jakości retransmisji sygnału radiowego oraz nadawania muzyki z odtwarzacza CD

- kontroli dostępu - skontrolować działanie czytników kart, prawidłowość oprogramowania systemu, rozpoznawanie uprawnień do dostępu do wybranych pomieszczeń

- instalacja telewizji użytkowej - skontrolować działanie systemu ze szczególnym naciskiem na jakość zapisu przekazywanego z kamer obrazu, brak zakłóceń, smużeń i innych elementów ograniczających jakość rejestrowanego materiału. Sprawdzić działanie rejestratora cyfrowego, zwracając uwagę na możliwość szybkiego odczytania zapisanych wcześniej obrazów oraz na nastawę jakości rejestracji - domyślnie zapis powinien odbywać się z jakością gwarantującą identyfikację osób. Sprawdzić jakość połączeń przewodów z kamerami (na ostatnim odcinku okablowanie winno być starannie ułożone - tak by zachować należytą estetykę oraz chronić miejsca połączeń z kamerami przed uszkodzeniem przez wandali)

- elektroniczna obsługa klienta - skontrolować działanie systemu pod kątem zgodności z wymaganiami użytkownika

7. ODBiÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru.

Odbiory dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

8.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-84/8984/10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne sieci kablowe

PN-93/E-08930 - Systemy alarmowe

EIAfTIA 568A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowców

EIAfTIA 569 - Kanały telekomunikacyjne w biurowcach

EIAfTIA 607 - Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach

EIAfTIA 607 - Uziemianie w budynkach biurowych

TSB 67 - Pomiary systemów okablowania strukturalnego

ISO/lEC 11801 - Okablowanie strukturalne budynków

EN 50173 - Okablowanie strukturalne budynków

EN 50167 - Okablowanie poziome

EN 50168 - Okablowanie pionowe

EN 50169 - Okablowanie krosowe i stacyjne